Informe Técnico

Programa de Exploración Geotérmica, Cobertura Eléctrica y Mejoras en Transmisión NI-L1094

## Antecedentes

El Gobierno de Nicaragua ha manifestado al Banco su interés de obtener financiamiento para la Programa de Exploración Geotérmica, Cobertura Eléctrica y Mejoras en en el Sistema de Transmisión de Electricidad de Nicaragua por un monto total de US$103.395.000. Su objetivo es contribuir a la sostenibilidad del sector eléctrico de Nicaragua a través de los siguientes objetivos específicos: (i) diversificar la matriz energética con el desarrollo de energía geotérmica; y (ii) incrementar la capacidad de transmisión nacional y regional mediante refuerzos de la red en los tramos ubicados en territorio Nicaragüense. El Programa tendrá dos componentes: C1–Desarrollo Geotérmico y C2-Mejoras en la infraestructura eléctrica de transmisión. El financiamiento responde al requerimiento del Gobierno establecido en el Plan de Inversión de Nicaragua (PINIC) ajustando el financiamiento a las necesidades con base en el marco del carácter flexible y dinámico del PINIC para asegurar la incorporación de distintas fuentes de financiamiento.

El financiamiento del C1-  Desarrollo Geotérmico está compuesto por US$22.250.000 del Capital Ordinario del BID utilizando el mecanismo de apalancamiento de recursos no reembolsables (GLM por sus siglas en ingles). El apalancamiento es obtenido a partir de utilizar US$5.309.000 de recursos no reembolsables provenientes de los US$15.0 millones de fondos aprobados por SREP para Nicaragua y US$9.524.000 de una donación proveniente del Fondo de Tecnología Limpia – FTL (CTF por sus siglas en ingles). Este financiamiento es complementado por $6.691.000 de recursos de recuperación contingente provenientes de los fondos aprobados por SREP y US$2.299.000 de recursos de aporte local provenientes de MEM/ENEL que serán utilizados fundamentalmente para cubrir aspectos administrativos, gastos financieros e imprevistos. El costo total del C1 asciende a US$46.073.000.

El financiamiento del C2- Mejoras en la Infraestructura Eléctrica de Transmisión está compuesto por US$28.700.000 de la asignación “blend” del BID, entre Capital Ordinario y el Fondo para Operaciones Especiales, definida para el país, complementados por un préstamo del BID con recursos de la Facilidad del Gobierno de Corea por un monto de US$25.000.000, y recursos de aporte local de ENATREL utilizados fundamentalmente para cubrir aspectos administrativos, gastos financieros e imprevistos. El costo total del C2 asciende a US$57.322.000.

Este informe técnico analiza las obras del segundo componente. El análisis del primer componente fue realizado por la Empresa Pelican, S.A., bajo el estudio de formulación de proyectos del PINIC. A fin de justificar el Proyecto, este documento analiza las obras a ser financiadas y su correspondencia con el plan óptimo de expansión del SIN, los costos estimados de las obras; el cronograma de obras propuesto; y otros aspectos técnicos relevantes. Para ello, se revisó la documentación de la planificación de la expansión de la infraestructura eléctrica de Nicaragua incluyendo la revisión de los documentos del PINIC, los planes de expansión y los estudios elaborados para identificar los refuerzos nacionales relacionados al SIEPAC. De igual manera, se identificaron los principales riesgos durante la etapa de ejecución de las obras y operación considerando las características del Proyecto y posibles medidas de mitigación y áreas específicas de monitoreo y seguimiento que contribuyan a minimizar dichos riesgos.

## Descripción del Componente

Para atender los problemas de calidad ocasionados por la obsolescencia de las líneas y equipos, así como las demandas adicionales desde que los proyectos entraron en operación, estudios realizados de manera adecuada por la empresa nacional de electricidad ENATREL demuestran que el sistema de transmisión requiere:

- Construir una nueva línea en 138kV entre la Subestación Villanueva y la Subestación El Sauce, así como ampliaciones en estas estaciones. Incluye la construcción de 37.2 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, con hilo de guarda tipo OPGW; instalación de una bahía de línea en 138kV y una bahía de acople en la SE El Sauce; construcción de tres nuevas bahías en la SE Villanueva: una bahía de línea en 138kV y dos bahías transformadores e instalación de dos transformadores: uno de 15/20 MVA 138/24.9 kV y otro de 25 MVA 138/69 kV.

- Ampliar la capacidad de la línea de transmisión de 230 kV de Nicaragua perteneciente al SIEPAC por medio del cambio de conductores en los tramos fronterizos y rehabilitación selectiva en los tramos internos con el reforzamiento de estructuras y restablecimiento de alturas mínimas

- Mejorar la capacidad de maniobra de la subestación Sébaco con la adición de una barra adicional, con interruptor y equipo asociado;

- Ampliar cinco subestaciones del Sistema Interconectado Nacional, agregando 185 MVA de capacidad de transmisión, con sus respectivos transformadores, bahías y equipo asociado;

- Nueva Subestación Ticuantepe I en 138kV

- Adquisición de Subestación Móvil con transformador de 40MVA para abastecer cargas en situaciones de emergencias o de mantenimiento

Los costos se resumen en la Para este conjunto de proyectos se desarrolló un análisis costo beneficio (ACB). El ACB busca medir el impacto en sentido amplio de los proyectos, esto es desde una óptica financiera y una óptica social o económica. Para esto, se deben valuar tanto los efectos directos como los indirectos, incluyendo en el caso de la evaluación económica las externalidades que eventualmente se generan. Una vez calculados los beneficios y costos, se descuentan para llevarlos a un momento del tiempo común y, así, hacerlos comparables, representando la tasa de descuento el costo de oportunidad del capital. El resumen de los resultados de la evaluación económica de los proyectos se resume en la Tabla 2.

Tabla 1.

Para este conjunto de proyectos se desarrolló un análisis costo beneficio (ACB). El ACB busca medir el impacto en sentido amplio de los proyectos, esto es desde una óptica financiera y una óptica social o económica. Para esto, se deben valuar tanto los efectos directos como los indirectos, incluyendo en el caso de la evaluación económica las externalidades que eventualmente se generan. Una vez calculados los beneficios y costos, se descuentan para llevarlos a un momento del tiempo común y, así, hacerlos comparables, representando la tasa de descuento el costo de oportunidad del capital. El resumen de los resultados de la evaluación económica de los proyectos se resume en la Tabla 2.

Tabla 1. Descripción de los proyectos del Componente 2

No.

Proyecto

Descripción

1

Construcción Nueva

Subestación Villa Nueva y

Línea de Transmisión  de

138 kV El Sauce –

Villanueva y Ampliación

de Subestación El Sauce

Modernización de la subestación Villa Nueva de 69kV a

138kV. Construcción de 37 km de línea en 138kV entre las

subestaciones El Sauce y Villanueva y una nueva

subestación en 138kV equipada con 2 transformador, uno

de 20 MVA 138/24.9 kV y otro de 25 138/69 kV

713,578

13,557,980

14,271,557

2

Aumento de la Capacidad

de Transmisión en las

Líneas 230kV

Se ampliara la capacidad de la línea de transmisión de

230kV existente mediante el cambio del conductor en los

tramos fronteras utilizando cable ACSS/TW HTLS y

repotenciación en los tramos internos, utilizando las misma

estructuras existentes.

578,728

10,995,826

11,574,553

3

Ampliación Subestación

Sébaco

Ampliación de la Subestación Sébaco pasando de esquema

de barra sencilla a doble barra, reubicación de 3 bahías de

líneas, instalación de bahía de acople en 138kV e

instalación de 14 seccionadores.

414,732

7,879,915

8,294,648

4

Aumento de la capacidad

de transformación en las

subestaciones San

Benito, Catarina,

Diriamba, Acahualinca y

Ticuantepe II

El proyecto consiste en el diseño, suministro, montaje

electromecánico, obras civiles y puesta en operación de 5

transformadores de potencia en las subestaciones Catarina,

San Benito, Diriamba, Acahualinca y Ticuantepe II.

424,019

8,056,352

8,480,371

5

Nueva Subestación

Ticuantepe I en 138kV

Modernización de la subestación Ticuantepe I de 69kV a

138kV, equipada con 1 transformador de 40MVA

138/13.8kV y construcción de 2 km de línea de cuatro

circuito en 138kV desde la nueva SE Ticuantepe I hasta

interceptar la línea Ticuantepe II - Las Colinas

289,236

5,495,484

5,784,720

6

Adquisición de

Transformador Móvil de

40 MVA

138kV/13.8kV/24.9

Adquisición de un transformador Móvil de 40MVA con

relación de Voltaje 138/13.8/24.9 kV para abastecer cargas

importantes en situaciones de emergencias o de

mantenimiento

1,000,000

1,000,000

SUB - TOTAL

2,420,292

46,985,556

49,405,849

IMPREVISTO

1,014,444

1,014,444

TOTAL

2,420,292

48,000,000

50,420,292

Moneda  Local

(US$)

Moneda

Extranjera

(US$)

Inversión Total

(US$)

Tabla 2: Proyectos evaluados – Valuación Doméstica

| Proyecto | Clientes involucrados | VP Inversión Financiera (US$) | VP Inversión Económica (US$ Ec) | VPNE (US$) | TIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LT El Sauce-Villanueva | 26.734 | 16.148.453 | 15.807.983 | 117.268.290 | 41% |
| Subestación Sébaco | 212.920 | 9.385.502 | 9.187.621 | -1.786.030 | 9% |
| Ampliación 4 subestac. | 155.474 | 8.336.848 | 8.161.076 | 1.189.420.329 | - |
| SE Acahualinca | - | 2.584.875 | 2.530.376 | 513.753.756 | 257% |
| SE Diriamba |  | 1.258.801 | 1.232.261 | 259.819.698 | 266% |
| SE San Benito |  | 2.675.239 | 2.618.835 | 162.227.387 | 108% |
| SE Catarina |  | 1.817.933 | 1.779.604 | 253.619.488 | 58% |
| Modernización Ticuantepe I; Ampliación Ticuantepe II | 17.393 | 7.804.288 | 7.639.744 | 451.170.268 | 106% |
| Adquisición transf móvil | - | 1.131.513 | 1.107.657 | 3.227.863 | 51% |
| Total Local | 412.521 | 42.806.604 | 41.904.080 | 1.759.300.720 | - |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

## Descripción de las inversiones propuestas

# 1.0. 	Construcción Línea de Transmisión 138 kV El Sauce – Villanueva y Obras Conexas

## Aspectos Generales

Este proyecto consiste en la construcción de una línea de transmisión de 138 kV entre la SE Villa Nueva y la SE El Sauce. Esta línea permitirá suministrar energía confiable y segura a los usuarios actuales y futuros que son alimentados de la Subestación Villanueva, disminuyendo la energía no servida (ENS). Además el proyecto resultará en mejoras en el nivel de voltaje de la SE, en una disminución de las pérdidas del sistema y en una caída en los costos de mantenimiento de la línea. Este proyecto permitirá la mejora del servicio para más de 25.000 usuarios existentes y la conexión de 1.440 nuevos usuarios.

La subestación de Villanueva (VNA) entró en operación en el año 1978. Esta subestación se encuentra alimentada a través de la línea de 69kV (L6100) proveniente de la subestación El Viejo, la cual posee también 33 años de servicio. Esta línea esta soportada en postes de madera, muchos de los cuales se encuentran deteriorados ya que exceden su vida útil de 20 años. De esta misma línea se alimentan en conexión en “T” las subestaciones Mina El Limón y Tritón Minera, lo que ocasiona problemas en la confiabilidad del suministro: al haber una falla en cualquier tramo de la línea salen al mismo tiempo 3 subestaciones del Sistema Interconectado Nacional.

La subestación Villanueva cuenta con 3 circuitos de distribución, tiene un transformador marca SEA de 15 MVA 69/24.9 kV y abastece las cargas de Villanueva, San Juan de Limay, San Pedro del Norte, El Sauce y sectores aledaños. La línea El Viejo-Villanueva de 69kV tiene 33 años de estar operando, los postes de madera se encuentran en malas condiciones, no pudiendo brindar un suministro confiable a la población así como la carga de la mina Tritón Minera y de la Mina Santa Pancha. Una falla en esta línea provoca varias horas de indisponibilidad debido a su ubicación lo que ocasiona pérdidas económicas al sector minero, económico y residencial. Con la salida de la línea El Viejo-Villanueva se deja sin servicio los municipios de Achuapa, Cinco Pinos, Somotillo, San Francisco del Norte, Santo Tomas del Norte, entre otros, lo que representa más de 22,000 clientes.

DIAGRAMA SIN PROYECTO

SITUACIÓN ACTUAL

El proyecto consiste en la construcción de una nueva línea en 138kV la cual conectará la Subestación Villanueva en 138kV a la Subestación El Sauce. La nueva línea tendría una probabilidad de falla del 3% comparada con la probabilidad de falla de la línea actual, es decir, la energía no servida tendría una reducción de unas 30 veces el valor actual, permitiendo suministrar energía confiable y segura a los usuarios actuales y futuros que son alimentados de la Subestación Villanueva.

Se construirá una nueva subestación en 138 kV equipada con un transformador de 15/20 con una relación de transformación 138/24.9 y otro de 25 MVA de 138/69 kV en Villanueva, que alimentará a las subestaciones Mina El Limón de 69 kV y subestación Minera Tritón 69 kV. Se construirá una línea de transmisión de 37 km en simple circuito de 138 kV sobre torres de celosía, conductor calibre 556.5 Kcmil ACSR e hilo de guarda OPGW. Dicha línea conectará a la nueva subestación Villanueva con la subestación El Sauce en 138 kV. Además se ampliara la subestación El Sauce con una bahía de línea 138 kV. El proyecto incluye la compra de un nuevo terreno y de la adquisición de servidumbre de paso.

DIAGRAMA CON PROYECTO

Esta nueva subestación beneficiaría directamente a un total de 25,294 clientes que se alimentan de la actual subestación Villanueva, distribuidos en los municipios de Villanueva, El Sauce, Achuapa, Río Grande, San Juan de Limay, Somotillo, San Francisco del Norte, Santo Tomas del Norte, San Pedro del Norte, Cinco Pinos y comunidades aledañas. Además indirectamente serán beneficiados Las Minas Santa Pancha y Mina Limón, así como aprox. 2,000 clientes residenciales en ambas minas.

El costo total de las obras es de $14.3 millones de dólares, de los cuales U$ 13.6 millones es en moneda extranjera y U$ 0.7 millones es en moneda local, como se aprecia en la tabla 3.

1.2.- Objetivos Del Proyecto

- Disminuir la cantidad de energía no servida (ENS) anualmente debido a colapsos de estructuras de madera en el subsistema de 69 kV debido a la indisponibilidad de la línea de 69kV El Viejo-Villanueva

- Mejorar el nivel de voltaje en la Subestación Villanueva

- Disminuir las pérdidas en el sistema de Transmisión

- Disminuir los costos de mantenimiento de las líneas de 69 kV.

- Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en los municipios de Villanueva, Somotillo, San Francisco del Norte, Santo Tomas del Norte, San Pedro del Norte, Cinco Pinos y sectores aledaños.

Tabla 3. Costos Construcción de L/T de 138 kV El Sauce – Villanueva y Obras Conexas

Subestación

Obra

Cantida

d

Costo Unitario US $

Total US $

VILLA NUEVA

Adquisición de terreno, Ampliación

de la Caseta de Control, Iluminacion,

Muro Perimetral y resto de Obras

civiles de la SE

1

1,000,000

$

1,000,000

$

Bahía de transformación 138

kV/24.9kV

1

781,440

$

781,440

$

Bahía de transformación 138

kV/69kV

1

725,774

$

725,774

$

Transformador de 15/20 MVA 138

kV/24.9 Kv

1

846,868

$

846,868

$

Transformador 25 MVA 138/69 kV

1

970,608

$

970,608

$

Bahia de Linea 138 kV

1

792,496

$

792,496

$

Celdas de Distribución 24.9 kV

7

77,075

$

539,523

$

Barra 138kV

1

79,861

$

79,861.04

$

EL SAUCE

Bahia de Linea 138 Kv

1

792,496

$

792,496

$

Barra 138kV

1

79,861

$

79,861.04

$

SUBESTACIÓN

6,608,927

$

Línea

Tipo

longitud

(km)

Costo Unitario US $

Total US $

Línea Villa Nueva-

El Sauce

Línea 138 kV, simple  circuito, con

conductor Dove ACSR 556.5 kcmil e

Hilo de guarda tipo OPGW

32

200,215

$

6,406,879

Salidas de Lineas

de las SE Villanueva

y El Sauce

Línea 138 kV, doble  circuito, con

tendido de 1 circuito, conductor tipo

Dove ACSR 556.5 kcmil e Hilo de

guarda tipo OPGW

5

211,107

$

1,055,536

Ampliacion del

tramos de llegada

de la linea de 69KV

a la nueva SE VNA

Línea 69kV, simple  circuito, con

conductor tipor Dove ACSR 556.5

kcmil e Hilo de guarda tipo OPGW

1

200,215

$

200,215

LINEAS

7,662,631

$

TOTAL

14,271,557

$

- Mejorar la calidad del servicio a los usuarios que poseen el servicio de energía eléctrica en los municipios de Villanueva, Somotillo, San Francisco del Norte, Santo Tomas del Norte, San Pedro del Norte, Cinco Pinos y sectores aledaños

- Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico a las Minas Mina Limón y Santa Pancha.

Localización de la Obra

1.3. -Justificación

Sin el proyecto, las pérdidas superan el 15% y la energía no servida, incluyendo los usuarios no conectados, varía durante el período de análisis desde 83 GWh en 2017 a 150 GWh en 2037, con una tasa de crecimiento proyectada de entre 4 y 5% anual. El VPN de las obras, descontados los flujos al 12% y asumiendo el costo de la energía no servida en 800$/MWh, es de US$150 millones. Por el otro lado, las pérdidas en transmisión se reducen desde 4.1 a 0.7 GWh y de 8.4 a 0.9 GWh al inicio y al final del período de análisis respectivamente. En el Periodo 2014-2015 la línea El Viejo – Villanueva salió de servicio 87 veces debido a falla intempestiva, esta línea es una de las que presenta mayor número de fallas al año. A continuación se muestra el número de fallas ocurridas en esta línea en los dos últimos años:

Número de Fallas Intempestivas de la línea El Viejo-Villanueva

2014

2015

61.00

26.00

31.98

19.97

196.54

142.44

Tipo de Falla

Tiempo Interrupción (Horas)

Estadística de Fallas Línea EL Viejo-Villanueva 69 Kv

Energía no servida (MWH)

Cantidad de Fallas

*Las estadísticas del 2015 están actualizadas hasta el mes de septiembre

La valuación de beneficio costo surge de comparar dos escenarios. Uno con proyecto, en el cual se continúa sirviendo a los 25.294 usuarios existentes y se prosigue con la consecución de los objetivos del PNSER, incorporando los nuevos 1.440 usuarios rurales (PER), y otro sin proyecto en el cual no sólo no es posible la incorporación de nuevos usuarios, sino que tampoco es posible abastecer el incremento de la demanda de los usuarios existentes (la demanda abastecida de estos usuarios permanece a niveles del 2019). Adicionalmente, este escenario sin proyecto supone un aumento sustancial de los costos de operación y mantenimiento.

Los beneficios económicos relacionados con este proyecto están dados, por un lado, por la cantidad adicional de electricidad que es posible suministrar en presencia del proyecto (tanto a clientes existentes como a nuevos). Este beneficio, que representa más del 99% de los beneficios totales, se mide como una reducción en la energía de falla en presencia del proyecto; esto es, como el diferencial de energía servida con y sin proyecto, valuada al costo de falla, neto del costo económico de provisión de electricidad. Para obtener el costo económico de proveer electricidad, se ajustan los costos de generación, transmisión y distribución por los FC pertinentes. Por otro lado se tiene la liberación neta de recursos por parte de los nuevos clientes servidos, al sustituir otras fuentes de energía alternativas por electricidad. Estos recursos liberados son netos porque al ahorro en el gasto en sustitutos energéticos se le sustrae el gasto en electricidad.

En relación a los costos económicos, se tienen los costos de inversión y de operación y mantenimiento, ambos ajustados por su respectivo FC. En el caso de los costos de operación y mantenimiento, se tiene un diferencial entre las situaciones “con” y “sin” proyecto, siendo estos últimos mayores ya que se supone que se requiere un porcentaje mayor de la inversión (específicamente un 10% versus un 2,5%) para mantener la capacidad actual de la línea. Además se tienen como costo las pérdidas adicionales asociadas a la situación con proyecto (asociadas a la mayor provisión de electricidad), valuadas según nivel de tensión. Las pérdidas de transmisión se valúan al costo incremental de generación y transmisión, y las de distribución, al costo incremental de generación, transmisión y distribución (todos ajustados por sus respectivos FC).

El resultado de la evaluación económica se presenta en la Tabla 4.

Tabla 4: Resultados evaluación económica – LT El Sauce-Villanueva

|  | VP Inversión (US$) | VP Costos (US$) | VP Beneficios (US$) | VPNE (US$) | TIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto VS. Situación sin proyecto | 15.807.983 | -5.989.479 | 127.086.794 | 117.268.290 | 41% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

Como puede observarse, el proyecto es económicamente deseable, generando un VPNE de US$ 136.000.000. Los beneficios del proyecto son, en su gran mayoría, para los clientes existentes (95%). Esto implica, aproximadamente, un beneficio anual por cliente existente de 720 US$ y, por nuevo cliente de 779 US$.

Desde la óptica privada, los beneficios están dados por los ingresos del proyecto y están representados por el valor unitario del peaje de transmisión (US$/MWh) multiplicado por la energía adicional en la situación con proyecto, la cual corresponde a la generada para satisfacer la demanda potencial de todos los usuarios de la zona (tanto existentes como nuevos). Los costos privados son los de inversión y operación y mantenimiento. El resultado de la evaluación financiera se muestra en la Tabla 5.

Tabla 5: Resultados evaluación financiera – LT El Sauce-Villanueva

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos. (US$) | VPN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto Vs. Situación sin proyecto | 16.148.453 | -11.891.092 | 2.020.575 | -2.236.786 | - |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

Del análisis se desprende que el proyecto no es rentable desde el punto de vista privado, aunque sí es sostenible. En la evaluación financiera, bajo los supuestos adoptados, también se verifica un ahorro en los costos de operación y mantenimiento en presencia de proyecto (lo que representa, en realidad, un beneficio) ya que sin proyecto los mismos son un 10% de la inversión mientras que con proyecto son un 2,5% de la misma. Cabe destacar que, como se discutió más arriba, la evaluación financiera en este caso no es necesariamente relevante por cuanto el proyecto forma parte de la red de transmisión de ENATREL cuyas tarifas se determinan en función de costos medios. Que la tarifa no cubra el costo de este proyecto no implica directamente que la situación financiera de la empresa se vea comprometida por el mismo.

1.4.- Alcances

El proyecto consiste en el suministro de estructuras materiales, herrajes y accesorios, obras civiles y montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la construcción de 37.2 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, con conductor Dove 556.6 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, así como la ampliación de dos subestaciones, de acuerdo con los siguientes rubros:

Subestación Villanueva 138 kV

- 1 bahía de línea en 138kV, con seccionador bypass.

- 1 bahía de transformación con relación de voltaje 138/24.9kV

- 1 bahía de transformación con relación de voltaje 138/69kV

- 1 Transformador de 15/20 MVA con relación 138/24.9 kV

- 7 celdas Metaclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 4 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el transformador de servicios propios)

- 1 Transformador de 25 MVA con relación 138/69 kV

- Servicios Auxiliares (Paneles de AC, DC, Rectificadores y Baterías) y Transformador de Servicios Propios.

- Equipos de Comunicaciones, para fibra óptica.

- Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio de control.

- Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida.

- Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación.

- Estructuras Metálicas para Pórticos Tipo Celosía.

- Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones entre equipos.

- Cables de potencia y control

1.5.- Diagrama Unifilar Subestación Villanueva

- Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, Canalización para Cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de la Subestación).

- Compra de Terreno para ampliar la Subestación.

Subestación El Sauce 138 kV

- 1 bahía de línea en 138kV, con seccionador bypass.

- Ampliación de las barras de 138 KV, incluye pórticos, conductores, aisladores y herrajes.

- Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo

- Ampliación del Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida; Cables de control

- Ampliación del Sistema de Iluminación de la nueva Bahía

- Todas las obras civiles (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín).

Línea de Transmisión

- Construcción de 32 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, simple circuito, con conductor Dove ACSR 556.6  kcmil e hilo de guarda tipo OPGW de 48 fibras y construcción de 5 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, doble circuito y tendido de un solo circuito, con conductor Dove ACSR 556.6  kcmil e hilo de guarda tipo OPGW de 48 fibras; para las salidas de las subestaciones de Villanueva y El Sauce.

- Construcción de 1 kilómetros de línea de Transmisión en 69 kV, simple circuito, con conductor Dove ACSR 556.6  kcmil e hilo de guarda  para conectar la línea de 69 KV que va hacia la subestación Mina El Limón con la nueva subestación Villa Nueva.

- Cronograma de Ejecución

Diagrama Unifilar Subestación El Sauce

2.0- AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSMISIÓN EN LAS LÍNEAS DE 230KV EXISTENTES

  - Introducción y Antecedentes

En el año 1976 se realizó la primera interconexión de Nicaragua con los países centroamericanos. La línea de 75.60 km que parte desde la subestación León I hasta la frontera con Honduras fue la primera en operar y fue una de las primeras interconexiones en la región. En 1983 se realizó la interconexión con Costa Rica desde la subestación Masaya. Posteriormente, el tramo de línea que partía hasta la frontera con Costa Rica fue modificado al conectarse los parques eólicos en el departamento de Rivas, incorporando un tramo de línea de 17.12 km hasta la subestación Amayo. En el año 2014, se tuvo una transferencia máxima de 140MW de Norte a Sur y de 100 MW de Sur a Norte entre Honduras y Nicaragua por limitaciones en la infraestructura de transmisión. SIEPAC debe garantizar una capacidad de transferencia de 300 MW, requiriéndose realizar el aumento de la capacidad de transporte de las interconexiones y de las líneas de 230 kV internas.

El Banco Interamericano de Desarrollo viene impulsando desde hace varios años el Proyecto Sistema de Interconexión de los Países de la América Central (SIEPAC) dicho proyecto inicio su puesta en servicio en el año 2010 con el tramo Rio Claro (CR) - Veladero (PAN) y se encuentra operando en su totalidad desde octubre del 2014 cuando entro en operación el tramo Parrita-Palmar. La infraestructura del SIEPAC, en conjunto con refuerzos de los sistemas de transmisión nacionales, permitirá disponer de una capacidad confiable y segura de transporte de energía de hasta 300 MW, entre los países de la región.

En los últimos años se ha venido desarrollando el establecimiento del Mercado Eléctrico Regional (MER) donde se puedan efectuar transacciones de potencia de manera confiable. Actualmente, las transferencias se encuentran limitadas debido a, mayormente, la utilización de la infraestructura de transmisión regional para el transporte de energía dentro de los países. La capacidad de las líneas de transmisión de 230kV es de 225MVA debido al diseño estructural de las torres y la capacidad del conductor Cóndor 795kcmil.

Para garantizar los 300MW de transferencias entre países, se requiere que las líneas de 230kV en fronteras posean una capacidad de 340MVA, ya que ante contingencias de uno de los tramos fronteras del SIEPAC, las interconexiones que quedan operando se sobrecargarían con la capacidad actual de 225MVA. De igual manera, las líneas internas del país en 230 KV necesitan ampliar su capacidad de transmisión.

Los repetidos ciclos térmicos durante más de 30 años en operación, aunado a la baja temperatura de diseño de 50 grados y el estrés eléctrico mayor del que fueron diseñadas, han causado un alargamiento de los conductores y deterioro de las estructuras, ocurriendo violaciones de las regulaciones sobre distancias mínimas. Esta situación se puede corregir de varias maneras, incluyendo la renovación de estructuras y/o el reemplazo de cables por otros de mayor capacidad, mayor temperatura de operación, y menor alargamiento frente a aumentos de temperatura.

En Nicaragua se ha realizado las siguientes obras de refuerzo nacional para alcanzar la meta de tener una capacidad de transferencia de 300 MW en el corredor regional:

1)	Subestación Sandino 230 kV en Esquema de Interruptor y Medio. (Entro en operación en el año 2012)

2)	Línea de Transmisión de 230 kV entre las subestaciones Sandino y Masaya. (Entro en operación en el año 2013)

3)	Instalación de 94 MVAr en compensación de potencia reactiva.  (En el año 2004 se instaló 40 MVAr en bancos capacitores en las barras de 13.8 kV del anillo de Managua y Masaya, los cuales  se adquirieron con el proyecto Híbrido con financiamiento del BID. Posteriormente en los año 2011 y 2012, se instaló 32 MVAr adicionales en las barras de 13.8 kV del anillo de Managua y actualmente se están instalando 17 MVAR restantes en la línea radial de Tipitapa-Bluefields)

4)	Adición de un autotransformador de potencia de 75 MVA, 230/138 kV en la subestación Masaya. (Entro en operación en el año 2011). Adicionalmente, se cuentan con fondos del BID para el refuerzo en dos obras adicionales, como se indica más abajo.

El proyecto SIEPAC ha contado de con varios estudios sobre los refuerzos de transmisión en los sistemas de América Central desde el año 1987. Los últimos de estos estudios fueron elaborados en diciembre de 2014 por un consorcio formado por las empresas PSR y Estudios Energéticos Consultores y en abril de 2015por Pacific Northwest National Laboratory. Estudiaron los refuerzos necesarios con que debe contar cada sistema de transmisión de los países de la América Central para realizar las transferencias de 300 MW de potencia de manera confiable.

Para el estudio se utilizaron los escenarios proyectados para el año 2016. Estos escenarios están clasificados por máxima, media y mínima demanda, diferenciando a su vez las épocas seca y lluviosa. En particular, para el análisis realizado se consideró el escenario de máxima demanda para época lluviosa debido a que representa la condición más exigente de operación para la red y porque incluye a todas las obras de ampliación previstas para el año 2016. Partiendo de dicho escenario, el cual no contempla intercambio entre países, se generó los casos bases de estudio con exportación-importación de energía eléctrica, donde se consideró como hipótesis que mientras uno de los seis países exporta 300 MW, otro los importa. De esta manera, se generaron 30 combinaciones posibles de estudio entre los 6 países que componen el SER. Para la ejecución de estos escenarios se tuvo en cuenta la lista de Orden de Mérito de Despacho de las centrales de cada país, enviadas por los respectivos Operadores del Mercado y Operadores del Sistema.

Los criterios de selección de las obras partieron del requerimiento de cumplimiento de los límites admisibles de operación en condición de red completa N para los 30 escenarios elaborados. Los criterios considerados para la operación de la red en condición N son:

- Voltajes de la red dentro de una tolerancia ±5% respecto del valor nominal.

- Carga de las líneas, transformadores u otros equipamientos de la red por debajo de la potencia máxima admisible para operación continua o permanente (RATE A).

Para evaluar el comportamiento de la red ante contingencias simples (N-1), se analizaron todos los escenarios bases generados (las 30 combinaciones posibles de 300 MW de transferencia entre pares de países). En particular, se analizó todos los casos en que la situación de máximo intercambio de potencia entre dos países (300 MW) producía la manifestación de condiciones de operación de la red por fuera de los límites admisibles ante la ocurrencia de diferentes fallas. Se chequeó el cumplimiento de los límites de voltaje, la estabilidad de voltaje del sistema y el cumplimiento de los límites de carga de los equipamientos (líneas, transformadores y otros) ante contingencias simples.

Como resultado de este análisis, se determinó una lista de refuerzos u obras propuestas para la ampliación de los sistemas de transmisión eléctricos nacionales o regionales (entre países), y que resultan necesarias para verificar el cumplimiento de los límites admisibles de operación de la red en condición de red incompleta N-1 en los 30 escenarios con 300 MW de intercambio entre países. Los criterios considerados para la operación de la red en condición N-1 son:

- Voltajes de la red dentro de una tolerancia ±10% respecto del valor nominal. Se monitoreo todas Barras de la red con niveles de tensión mayor a 69 kV.

- Carga de las líneas, transformadores u otros equipamientos de la red por debajo de la potencia máxima admisible para operación continua o permanente (RATE A). Se monitorearon todos los elementos pertenecientes a la Red de Transmisión Regional (RTR) de acuerdo a lo indicado en el Informe de Identificación de la Red de Transmisión Regional para el Año 2014, publicado por el EOR.

Para Nicaragua, se identificaron las siguientes obras (las resaltadas en negrita serán financiadas por este programa, y las resaltadas en itálica son financiadas por el programa NI-L1091, aprobado en 2015 y actualmente en ejecución):

- Compensación reactiva en ET 230 kV Ticuantepe, +150 MVAr, SVC o Capacitores Serie con Conmutación Automática.

- Repotenciación de la línea de 230 kV León I – Sandino (42,6 km) llevando su RATE A hasta por lo menos 330 MVA.

- Repotenciación de la línea de 138 kV Los Libres – Nagarote (28,6 km) llevando su RATE A hasta por lo menos 134 MVA.

- Repotenciación de la línea de 138 kV Los Brasiles – Acahualinca (4,2 km) llevando su RATE A hasta por lo menos 160 MVA.

- Repotenciación de la línea de 138 kV Acahualinca – Managua (6,8 km) llevando su RATE A hasta por lo menos 150 MVA.

- Repotenciación de la línea de 138 kV Managua – Portezuelo (3,9 km) llevando su RATE A hasta por lo menos 150 MVA.

- Repotenciación de la línea de 138 kV Las Colinas – Ticuantepe (10,6 km) llevando su RATE A hasta por lo menos 150 MVA.

- Repotenciación de los tramos a las fronteras León I-Honduras y Amayo-Costa Rica por medio del cambio de conductor

La determinación del remedio para incrementar la capacidad de transporte (es decir, determinar los puntos donde ocurren las violaciones sobre distancias mínimas y aplicar un retensado del cable y/o cambiar el mismo, y/o reparar la torre y sus componentes) hará por medio de un estudio LIDAR. LIDAR es una tecnología topográfica que mide la distancia mediante la iluminación de un objetivo con una luz láser. LIDAR es un acrónimo de Light Detection and Ranging, y se utiliza entre otras muchas aplicaciones para la altimetría láser.

4.4. -Justificación

En los análisis eléctricos realizados al Sistema Interconectado Nacional, se ha identificado como urgente la necesidad de realizar refuerzos en la red de transmisión desde las fronteras de Honduras y Costa Rica a las subestaciones León I y Amayo respectivamente ya que en condiciones de contingencias se sobrepasa el límite térmico de la línea. Cuando existe una contingencia en la red doméstica se limita el flujo regional a 224 MW.

Las normas y regulación regionales que definen los parámetros del estudio sobre el funcionamiento del mercado regional y la interconexión regional en América Central está regulado por el "Reglamento del Mercado Eléctrico Regional de" (RMER). El Libro III, Capítulo 10 de la RMER abarca el tema de la transmisión y planificación de la generación, requiriendo un el diagnóstico de la red de transmisión regional (RTR) con un horizonte de 5 años que incluya:

- desarrollar un programa para ampliaciones y cambios menores en la topología de RTR para mejorar la calidad y confiabilidad del servicio;

- analizar la necesidad de reemplazar los equipos de RTR por otros equipos de mayor capacidad

El regulador regional "Comisión Regional de Interconexión Eléctrica" (CRIE), publica las resoluciones para regular el mercado regional. Entre ellas, establece 300MW como capacidad de operación mínima de intercambio de energía entre cualquier par de países. Para ello encarga al Ente Operador de la Red a realizar estudios de planificación de corto, mediano y largo plazo, a fin de identificar refuerzos necesarios y su plan de inversiones. A corto plazo, el análisis utilizará sólo la condición de contingencia de N-1, y para el mediano y largo plazos evaluará múltiples contingencias (Nk, con k> 1) para diseñar medidas de control complementarias.

Con transferencias de 300MW por el Sistema Eléctrico de Nicaragua este flujo se incrementa, por lo que se propone cambiar el conductor de la línea existente por DOVE ACSS/TW HTLS que son de baja flecha y alta temperatura (hasta 250 grados) el cual a 100 grados posee una capacidad de transporte de corriente de aproximadamente 880 amperios, y a 150 grados de 1100 amperios.

Adicionalmente, para aumentar la capacidad de los tramos internos de las líneas de 230kV de ENATREL, se requiere realizar un levantamiento topográfico utilizando para ello el sistema LIDAR, para identificar la capacidad máxima real de las líneas de 230kV, los claros mínimos y los puntos críticos que generan violaciones. Lo anterior con el objetivo de determinar los refuerzos necesarios tales como retensado, instalación de nuevas estructuras, movimientos de tierra en puntos crítico, etc. para la repotenciación de la línea de 230kV, optimizando la infraestructura existente.

Conocer con exactitud la topografía de las líneas y la distancia a los obstáculos que han surgido con el paso del tiempo, permitirá utilizar las mismas torres y los mismos conductores para aumentar la capacidad de transmisión de estas líneas, sin necesidad de requerir nuevas servidumbres de paso.

Dado que las inversiones en la líneas de transmisión a 230 kV en las fronteras con Honduras y Costa Rica corresponden a compromisos de Nicaragua con el plan regional de refuerzo de la transmisión para alcanzar la capacidad operativa de 300 MW entre los países del Mercado Eléctrico Regional, la justificación de esta inversión debe hacerse en el marco de un análisis regional. Por ello, en esta sección se presenta el análisis de la valuación beneficio costo regional de las inversiones asociadas al programa de los refuerzos nacionales.

    - Análisis regional Aumento capacidad líneas 230kV – Supuestos

Para el análisis se parte de la información sobre los costos de inversión a nivel regional provistos por el Ente Operador Regional (EOR) en su Informe de mayo de 2015 (IEOR 1 de aquí en más). El Cuadro 1 resume esos costos totales y su distribución por país.

Cuadro 1: Costos de Inversión

Fuente: IEOR 1- Tabla 1.1

En total, el programa de inversión representa 66,1 MM US$ de los cuales el mayor porcentaje (casi 65%) corresponde a Honduras. Nicaragua por su parte tiene prevista una inversión de 15,3 MM US$ alcanzando un 23% del total. Cabe mencionar que los valores correspondientes a Nicaragua (15 MM US$) incluyen otras inversiones en refuerzos no incluidas en el programa del BID, por lo tanto este análisis evalúa la totalidad de refuerzos estimados por el EOR.

Para la evaluación se ha utilizado una simulación del EOR para el año 2018 en la que se estiman las condiciones sin (escenario A) y con (escenario B) los proyectos de expansión de transporte. En su informe de abril de 2016 (IEOR 2 de aquí en más) presenta datos sobre flujos de energía y sobre ahorro de costos de generación (reducción de generación térmica) para el mencionado año.

Los valores de ahorros en generación, para la región y para cada uno de los países, son los que se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6: Ahorros de Costos de Generación Térmica (MM US$)

| País | A - Sin R | B - Con R | Diferencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Guatemala | 124,30 | 127,60 | 3,40 |
| El Salvador | 56,80 | 38,60 | -18,30 |
| Honduras | 103,50 | 118,30 | 14,80 |
| Nicaragua | 144,70 | 140,30 | -4,40 |
| Costa Rica | 0,70 | 0,70 | 0,10 |
| Panamá | 72,30 | 71,40 | -0,90 |
| Total MER | 502,40 | 496,80 | -5,60 |

Fuente: Elaboración propia en base a IEOR 2 Tabla 4

Como puede observarse, la distribución de los ahorros es muy heterogénea con países en los que el costo de la generación térmica aumenta (Guatemala y Honduras) y países en los que disminuye (El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). En el agregado, los proyectos representan para la región un ahorro en costo de combustibles de 5,6 MM US$ en el año 2018. Dado que no se cuenta con proyecciones con valores para años posteriores a 2018, se hace necesario identificar algún indicador que sirva como proxy de la evolución esperada de estos beneficios.

Para ello se ha considerado la información disponible en el informe del consultor Manuel Dussan como así también la información de base utilizada en dicho informe que fuera suministrada por el BID. Para el análisis de los escenarios se ha considerado también el análisis contenido en el informe de CEAC de octubre de 2012.

En base a los datos mencionados en el apartado anterior se obtiene una tendencia del crecimiento de los beneficios del proyecto SIEPAC del orden del 6% anual. A partir de esta información, y tomando como valor base la estimación de ahorros de costos para 2018 del IOER2, se calcula el beneficio económico de la expansión considerando: la inversión según lo reflejado en el IOER1; una vida útil de las inversiones de 30 años; y costos de operación y mantenimiento iguales al 2,5% del valor de la inversión. Todos los valores considerados se ajustaron por los respectivos factores de cuenta para reflejar su valor económico. La Tabla 7 muestra los resultados de este análisis.

Tabla 7: Análisis Beneficio Costo Regional: Beneficios Crecientes

|  | Concepto | Valor |  | Fuente |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Inversión | -64,8 | MM US$ | IEOR 1 |
| II | O&M | -1,6 | MM US$ | 2,5%*I |
| III | Beneficios Brutos 2018 | 5,5 | MM US$ | IEOR 2 |
| IV | Beneficios Netos | 3,9 | MM US$ | III + II |
| V | Tasa Crecimiento B Brutos | 6,0 | % |  |
| VII | TIRE | 11,5 | % |  |

Fuente: Elaboración propia.

Bajo los supuestos adoptados, el proyecto que incluye los refuerzos nacionales a la red regional tiene una tasa interna de retorno económica del 11,5% real en dólares que es levemente inferior al costo de oportunidad del capital del 12% considerado en los análisis regionales. Se debe destacar que el ahorro de costos operativos es sólo uno de los beneficios esperados de la integración regional. Como señala el mencionado informe de Dussan:

Los análisis tanto Ex-Ante, como Ex-Post, permiten confirmar que los beneficios del proyecto dependen en alta medida del grado de coordinación de la operación y planificación que realmente se logre a nivel regional, y que el beneficio neto del proyecto aumenta a medida que aumenta el grado de integración, especialmente cuando los países coordinan la planificación de la expansión de la generación. Los resultados demuestran la necesidad de coordinar la planificación, desarrollar un mercado de contratos firmes a largo plazo entre los países, y desarrollar proyectos de generación de escala regional.

En el caso de una integración baja, en que se coordina únicamente la operación, la evaluación Ex-Ante concluía que los ahorros en los costos de operación no compensarían la inversión en el proyecto SIEPAC. Por su parte, la evaluación Ex-Post muestra que los ahorros de una operación coordinada compensan los costos de inversión del proyecto SIEPAC, pero dejando un beneficio neto bastante reducido. Este resultado probablemente refleja el cambio en las expectativas de precios de los combustibles entre 1997 y el 2011.

De esto se desprende que la estimación realizada, que se basa sólo en el ahorro de costos de combustible asociado al aumento de la capacidad de transporte, es consistente con la valuación presentada por Dussan en su informe.

Considerando la relación entre beneficios operativos y beneficios de integración a partir de la información contenida en el informe de Dussan (Tabla 2), es posible estimar los beneficios totales del escenario contenido en el IOER 2 (Tabla 8).

Tabla 8: Beneficios de Operación y de Integración (MM US$)

| Diferencia respecto de escenario base | Sin SIEPAC | Coordinación |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baja | Alta |
| Inversión | 11.670 | 0 | -1.180 |
| Operación | 10.127 | -556 | -264 |
| Total | 21.797 | -556 | -1.444 |
| VP Inversión SIEPAC |  | 492 | 492 |
| Beneficio Neto |  | 64 | 952 |

Fuente: Dussan Tabla 2

La coordinación de la inversión arrojaría beneficios totales (estimados como diferencias respecto del escenario base) casi 2,6 veces mayores que los beneficios de operación (1.444 contra 556 MM US$). Considerando esta relación entre beneficios de operación y beneficios de integración es posible estimar los beneficios totales a partir de la información del IEOR 1 tal como se presenta en la Tabla 9.

Tabla 9: Beneficios Económicos de Operación e Integración

| Concepto | Monto (MM US$) |
| --- | --- |
| Inversión | -64,8 |
| O&M | -1,6 |
| Beneficios medios |  |
| Operación Conjunta | 6,1 |
| Integración | 27,5 |
| Totales | 33,6 |
| TIRE | 23% |

Fuente: Elaboración propia

Considerando los beneficios totales, la TIRE del proyecto alcanza un valor de 23%, claramente superior al costo de oportunidad del capital con lo cual el proyecto resulta deseable desde una perspectiva económica y social.

Alcances

El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio para la construcción de:

- 78 km  de cambio de conductor existente por Conductor Condor ACSS/TW HTLS, aisladores y herrajes en la línea León – Frontera con Honduras. Se realizara el desmontaje del conductor Condor ACSR existente y su traslado a los almacenes.

- 19 km de cambio de conductor existente por Conductor Condor ACSS/TW HTLS, aisladores y herrajes en la línea Amayo – Frontera con Costa Rica. Se realizara el desmontaje del conductor Condor ACSR existente y su traslado a los almacenes.

- 230km de re-tensado de línea de 230 KV existentes,  modificación de torres existente para elevar el conductor o instalación de torres donde se requiera.

- Realización de estudio Levantamiento LIDAR en 310 km de líneas en 230 KV existentes. El Levantamiento topográfico se realizará a los siguientes tramos:

Costos del Proyecto

El costo total del proyecto es de US$ 11.574 millones de los cuales US$ 10.996 millones es financiamiento externo y 0.578 millones financiamiento local.

Mapa del sitio

Ubicación Cartográfica de las Líneas de 230kV Existentes a realizar el Aumento De La Capacidad De Transmisión

Cronograma de Ejecución

Diagrama Unifilar del Sistema 230 KV

3.0- AMPLIACIÓN  SUBESTACIÓN SÉBACO

Introducción y Antecedentes

La Subestación  de Sébaco (SEB) tiene 38 años de servicio. Está localizada en las inmediaciones de la ciudad del mismo nombre, departamento de Matagalpa y alimenta los municipios de Ciudad Darío, San Isidro, La Trinidad, Sébaco, Santa Rosa del Peñón y zonas aledañas. Esta subestación es el punto de convergencia de un total de seis líneas de 138 kV: Línea Sébaco – Carlos Fonseca, línea Sébaco - Tipitapa, línea Sébaco - Estelí, línea Sébaco-San Ramón, línea Sébaco - Planta Larreynaga y línea Sébaco – Planta Centroamérica.

Al inició tenía un transformador de 5 MVA, 138 - 24.9 kV. Debido al incremento de la carga, el transformador fue sustituido en 1990 por uno de 15 MVA y en el 2005 por uno de 25 MVA (Marca ABB), el cual se encuentra actualmente en operación. Incrementar la confiabilidad del Sistema Nacional de transmisión del Centro-Norte del país que incluye 11 subestaciones eléctricas, así como mejorar la confiabilidad de 3 centrales de generación hidroeléctrica. Tiene seis celdas de línea de 138 kV (Tipitapa, Estelí, Carlos Fonseca, Matagalpa, Larreynaga y Centroamérica) y una celda del transformador de distribución 138 - 24.9 kV. Todas las bahías de salida de líneas están provistas de un seccionador de by-pass. Esta subestación posee un transformador de 25 MVA, 138 - 24.9 kV que alimenta los poblados de Sébaco, Ciudad Darío, Santa Rosa del Peñón y otros. Pese a la importancia de esta subestación, su configuración en el lado de 138 kV es de barra sencilla. Esta característica, la dependencia de una barra, hace más probable la ocurrencia de episodios de discontinuidad del servicio, como por ejemplo a causa de una falla de la barra o de un disyuntor. Estos episodios dejan sin alimentación a 10 SSEE conectadas a este nodo, con una carga de 45 MW aproximadamente. Otra consecuencia de la salida de esta SE es la imposibilidad de la Planta Centroamérica y la Planta Santa Bárbara en inyectar toda la energía que generan al sistema. En caso de que el suministro sea sustituido por generación distinta a la hidroeléctrica, esta restricción generará un cambio en el costo marginal de generación de equilibrio en el mercado.

Objetivos

- Garantizar el despacho de generación de aprox. 80 MW hidroeléctricos de las plantas Centroamérica, Larreynaga y Pantasma.

- Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico de las subestaciones Sébaco, Matagalpa, San Ramón, El Tuma, Matiguas, Mulukuku, Siuna, Centroamérica, Estelí, Yalaguina y Santa Clara.

- Garantizar la operación de una de la principal planta que conectada al Control Automático de Generación (AGC).

- Crear las condiciones para la realización de los planes de mantenimiento en la subestación de Sébaco.

Diagrama de Conexión Situación Actual

Justificación

Actualmente la Subestación de Sébaco posee un esquema de barra simple. La dependencia de una sola barra produce discontinuidad en el servicio eléctrico, como en el caso de falla de la barra o de un disyuntor. La salida de la Subestación de Sébaco deja sin alimentación un total de 10 Subestaciones conectadas radialmente a este nodo: Estelí, Yalagüina, Santa Clara, Centroamérica, Matagalpa, San Ramón, El Tuma, Matiguás, Mulukukú y Siuna; las cuales actualmente alimentan una carga de 45 MW aprox.

Adicionalmente la salida de la SE Sébaco tiene como consecuencia que la Planta Centroamérica de 50MW, Larreynaga de 17MW y Pantasma de 14MW no puedan entregar al sistema aprox. 80 MW de generación hidroeléctrica que convergen en este nodo. Hay que resaltar que con la Planta Centroamérica se ha realizado por más de 40 años la regulación del SIN dando seguimiento a las variaciones de la carga y en los últimos años a las variaciones de la generación eólica, a la fecha sigue siendo una de las planta de mayor relevancia para mantener el balance carga-generación conectada al AGC. Si es necesario hacer algún mantenimiento en las barras, se deben sacar de servicio todas las derivaciones, u operar en caliente, lo que repercute en la seguridad del personal encargado de mantenimiento.

La instalación de la segunda barra de la S/E Sébaco permitirá incrementar la confiabilidad y seguridad de la operación de la subestación de Sébaco y de las subestaciones asociadas, permitiendo que el interruptor de acoplamiento de la barra pueda constituir un respaldo de los interruptores de las seis salidas de línea de 138 kV.

SE Sébaco – Evaluación Económica

Tal como en los casos anteriores, se evalúa el impacto de este proyecto mediante una comparación de dos escenarios alternativos: uno “con” y otro “sin” proyecto. En ambos escenarios (“con” y “sin” proyecto) es posible servir la demanda potencial de los usuarios existentes, sin embargo, en ausencia de proyecto las fallas son mayores. Además, en el escenario “sin” proyecto, se tiene que la generación térmica es mayor, puesto que, como se mencionó, la salida de la SE Sébaco imposibilita la inyección al sistema de energía hidráulica proveniente de la Planta Centroamérica y la Planta Santa Bárbara.

En la Tabla 10 se detallan los supuestos utilizados para la evaluación de este proyecto.

Tabla 10: Supuestos de modelización particulares – SE Sébaco

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Económicos |  |
| Inversión | 9.385.502 |
| Técnicos |  |
| Índice promedio falla LT fuente repentina | 0,000010467 |
| Índice promedio falla transformador | 0,000112581 |
| De mercado |  |
| Factor de carga promedio anual existente | 45,17% |
| SE Sébaco | 64,00% |
| SE Estelí | 61,02% |
| SE Yalagüina | 47,75% |
| SE Yali | 47,35% |
| SE Santa Clara | 41,77% |
| SE Matagalpa | 56,17% |
| SE San Ramón | 37,51% |
| SE Matiguas | 51,33% |
| SE El Tuma | 25,26% |
| SE Mulukuku | 29,86% |
| SE Siuna | 43,68% |
| SE Centroamérica | 46,94% |
| SE Rosita | 43,68% |
| SE Bilwi | 43,68% |
| SE El Jobo | 37,51% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

A continuación se presentan el análisis económico y el análisis financiero de este proyecto.

SE Sébaco – Evaluación

Los beneficios económicos de este proyecto están compuestos por la variación de la energía de falla, valuada al costo de falla (neto de los costos económicos de provisión de electricidad) y por el ahorro en los costos de operación térmica (ajustados éstos por el factor de cuenta). Los costos económicos están dados por la inversión y los costos de operación y mantenimiento (ajustados por el FC) y las pérdidas que se generan en presencia del proyecto, valuadas según nivel de tensión y ajustado por FC.

Los resultados dela evaluación económica son los de la Tabla 11.

Tabla 11: Resultados evaluación económica – SE Sébaco

|  | VP Inversión ec. (US$) | VP Costos ec. (US$) | VP Beneficios ec. (US$) | VPNE (US$) | TIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 9.187.621 | 1.874.728 | 9.276.319 | -1.786.030 | 9% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

La ampliación de la SE Sébaco posee un VPNE [completar] , con una TIRE tres puntos por debajo de la tasa social de descuento. En términos privados el proyecto tampoco resulta rentable, tal como se observa en la Tabla 12.

Tabla 12: Resultados evaluación financiera – SE Sébaco

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos. (US$) | VAN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 9.385.502 | 2.350.318 | 12.234 | -11.723.587 | - |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

En este caso los ingresos operativos [completar]. Tal como en los casos anteriores, se debe señalar que la evaluación financiera en este caso no es necesariamente relevante por cuanto el proyecto forma parte de la red de transmisión de ENATREL cuyas tarifas se determinan en función de costos medios. Que la tarifa no cubra el costo de este proyecto no implica necesariamente que la situación financiera de la empresa se vea comprometida por el mismo.

  - -Alcance del proyecto

El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, instalación electromecánica, pruebas y puesta en servicio, para la construcción de:

- 3 juegos de Barras de 138kV

- 6 Bahías de Línea 138kV, en esquema de doble barra, con seccionador bypass.

- Obras civiles y montaje de 1 Bahía de acople de Barras en 138kV (disyuntor, seccionadores de barra y TC). Se utilizara los equipos de las bahías existentes.

- 1 Bahía de transformación, doble barra, con relación de voltaje  138/24.9 KV

- 7 Celdas 24.9 KV con sus equipos respectivos (Cuatro celdas de circuitos de distribución, una celda para el transformador de uso propio, una celda de equipos de medición y una celda de entrega del transformador de potencia, dentro de los cuales 5 son con interruptor y 2 sin interruptor).

- Demolición de las obras civiles existentes (bases de los equipos instalados actualmente).

- Adquisición de terreno

- Sistema de Automatizado de Control, Protección y Medida

- Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio de control

- Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación

- Estructuras metálicas para Pórticos Tipo celosía

- Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones entre equipos.

- Cables de potencia y control

- Todas las obras civiles  (Movimiento de Tierra, Ampliación del Edificio de Control, Calles, Andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de la Subestación).

Además al mover las bahías de líneas de 138kV de su posición actual, se deben realizar trabajos en las estructuras de llegada de las líneas y ampliaciones de los tramos de las líneas de llegadas, para esto se considera la construcción de pequeños tramos de líneas hacia la ubicación de la nueva subestación Sébaco.

  - -Costo del proyecto

El proyecto tiene un costo total estimado de US$ 8.295 millones de dólares, de los cuales U$ 7.880 millones de dólares serán en moneda extranjera y el restante U$ 0.415 millones de dólares en moneda local.

Población Beneficiada

El número de clientes beneficiados es de 212,920 comprendidos en los diferentes departamentos de Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz, Ocotal, Nueva Segovia y RAAN, los cuales están alimentados por las subestaciones que se muestran en la siguiente tabla:

Diagrama unifilar de subestación Sébaco

Mapa de Localización

Cronograma de Ejecución

4.0- AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE TRANSFORMACIÓN EN LAS SUBESTACIONES SAN BENITO, CATARINA, DIRIAMBA, ACAHUALINCA y TICUANTEPE II.

  - Introducción y Antecedentes

Actualmente se cuenta con 4,113 MVA instalados en el Sistema Interconectado Nacional. De este total, son propiedad de ENATREL 2,458 MVA, correspondiente a 86 Transformadores instalados en 66 subestaciones propiedad de ENATREL. De estos 86 transformadores, 11 corresponden a auto transformadores de 230,000 voltios, los cuales representan el 13% de los equipos instalados, 55 equipos están conectados a la red de 138,000 voltios, es decir el 64 % de los transformadores instalados y 20 transformadores están conectados a la red de 69,000 voltios, que representan el 23 % de los equipos instalados.

Dado que el SNT dispone de transformadores con muchos años de servicio y gran variedad de marcas, existe la dificultad para la adquisición de repuestos, en muchos casos los modelos han sido descontinuado por los fabricantes.

Los primeros transformadores que se instalaron en el sistema de transmisión fueron los transformadores SIEMENS, los que se encuentran instalados desde 1954. Posteriormente se conectaron al Sistema de Transmisión transformadores marcas General Electric, Westinghouse, Mitsubishi, Unión, ASEA, Savoissiene, los que también han superado su vida útil. Desde el año 1991 hasta la fecha se  han sustituido y se han realizado mejoras en transformadores de varias subestaciones, entre estas se encuentran: Oriental, Altamira, Los Brasiles, Periodista, Portezuelo, San Rafael del Sur, Bluefields, Acahualinca, Diriangen, Managua, Gateada, Diriamba, Masatepe, Generadora San Rafael del Sur, Yalagüina,  Villa Nueva, Nandaime, Matagalpa, Sébaco, León I, El Viejo, Tipitapa, Ticuantepe II y Las Banderas. En las sub estaciones mencionadas se han instalados transformadores nuevos  y en algunos casos se han reubicado transformadores de una subestación a otra, lo que ha aumentado la capacidad de transformación y ha aumentado la confiabilidad en las mismas.

La interconexión entre los centros de generación y los centros de carga se hace por medio de 87 subestaciones, desglosadas según el tipo de la siguiente manera:

Managua es la ciudad capital y cabecera del Municipio y Departamento homónimos, en donde se concentra aprox. el 50% de la demanda del país e importantes cargas industriales, comerciales y residenciales.

Ante la creciente demanda en la zona de carretera Masaya se ha llegado al  límite a la capacidad disponible a las subestaciones existentes Ticuantepe, Ticuantepe II y Altamira, a lo largo de la autopista carretera a Masaya donde se encuentran la mayoría de los hoteles, bancos, Residenciales, tiendas, centros comerciales, como Galerías Santo Domingo y las nuevas edificaciones que vienen en camino, es necesario aumentar la capacidad de energía para servir la demanda de distribución del mismo sector. También en el sector de carretera sur se ha incrementado las cargas de la zona debido a cargas industriales tales como la empresa láctea Lala de 2.5MW.

  - -Justificación

Se requieren la instalación de 5 transformadores de potencia para las subestaciones de Catarina, San Benito, Diriamba, Acahualinca y Ticuantepe II.

SE Catarina

Este proyecto consiste en la adición de un transformador de 40 MVA para proveer respaldo para la carga de la ciudad de Masaya, Masatepe, Nindiri, Granada, Catarina y sectores aledaños alimentados por las subestaciones Benjamin Zeledón, Granada y Masatepe. Para ello se instalará una bahía de transformación 138/13.8 KV, de 7 celdas Metaclad (4 celdas para salida de circuito, 1 celda de entrada del transformador de potencia y 1 celda para el transformador de servicios propios) y en la ampliación de la caseta.

La subestación Benjamín Zeledón alimenta la ciudad de Masaya, Nindiri y sectores aledaños, los que totalizan 37,501 clientes. En el año 2014 la demanda máxima registrada de la subestación fue de 19.80MW. Actualmente la subestación Benjamín Zeledón está construida en esquema de barra sencilla y se alimenta de forma radial desde la subestación Masaya por lo que una falla en la línea de 138kV, en la barra o en el transformador deja sin alimentación la ciudad de Masaya y cargas importantes como la fábrica INCASA, MEBASA, Zona Francas Drama, Cupido y Siglo XXI, Granja Avícola La Barranca, etc.

Así mismo la subestación Granada se conecta de forma radial de la subestación Masaya. Esta subestación alimenta un total de 34,555 clientes, entre los cuales se encuentran clientes: agropecuarios, turísticos, comerciales, Industriales y salud. La demanda máxima registrada en el año 2014 de la subestación Granada fue de 19MW.

Para la evaluación de este proyecto, en el escenario “sin” proyecto se supone que no se puede abastecer el crecimiento de la demanda más allá de ciertos años, por lo que se mantiene el suministro a niveles de 2025 (38,64 MW) para la SE Zeledón, de 2028 (39,14 MW) para la SE Granada y de 2024 (24,48 MW) para la SE Masatepe. Además, la confiabilidad en los primero años del proyecto es menor, por una mayor probabilidad de falla. En el escenario “con” proyecto es posible retrasar esta restricción de capacidad por algunos años, mediante la derivación de la carga de estas SE hacia la SE Catarina. De este modo, se puede atender el crecimiento tanto de la demanda existente como de los PER hasta el año 2030 para la SE Zeledón, 2034 para la SE Granada y 2029 para la SE Masatepe. Esta derivación permite, a su vez, aumentar la confiabilidad del sistema durante todo el período (disminuir la probabilidad de falla). Así, si bien las demandas potenciales son idénticas, en los escenarios “con” y “sin” proyecto, hasta el año 2024 (año luego del cual empieza a verificarse una restricción - específicamente en la SE Masatepe), las demandas abastecidas (netas de falla) difieren.

SE Catarina - Supuestos

En la evaluación de este proyecto de ampliación de capacidad se han utilizado los supuestos de la Tabla 13 (además de los detallados en la Error! Reference source not found. y la Error! Reference source not found.).

Tabla 13: Supuestos de modelización particulares – SE Catarina

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Económicos |  |
| Inversión | 1.817.933 |
| De mercado |  |
| Factor de carga promedio anual |  |
| SE Catarina | 62,53% |
| SE Granada | 72,67% |
| SE Masatepe | 53,29% |
| SE Zeledón | 61,64% |
| Factor de carga promedio anual rural | 24% |
| Nuevos clientes rurales sin proyecto - 2017 | 1434 |
| SE Granada | 420 |
| SE Zeledón | 921 |
| SE Masatepe | 93 |
| Nuevos clientes rurales con proyecto - 2017 | 1434 |
| SE Granada | 210 |
| SE Zeledón | 921 |
| SE Masatepe | 33 |
| SE Catarina | 270 |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

A continuación se presentan los resultados del análisis económico y financiero del proyecto.

SE Catarina – Evaluación

En este caso, los beneficios económicos del proyecto están dados por la disminución de la energía de falla (neta de costos) más los recursos liberados netos de los clientes rurales. Los costos, por su parte, están dados por la inversión y los costos de operación y mantenimiento asociados a la misma, y también por las pérdidas que se verifican en presencia de proyecto. Todas estas variables son ajustadas por los respectivos FC. Estos valores, junto con el VPNE del proyecto, se presentan en la Tabla 14.

Tabla 14: Resultados evaluación económica – SE Catarina

|  | VP Inversión (US$) | VP Costos (US$) | VP Beneficios (US$) | VPNE (US$) | TIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 1.779.604 | 6.017.636 | 261.416.728 | 253.619.488 | 58% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

El proyecto es deseable desde una óptica económica o social y también desde la financiera o privada (Tabla 15).

Tabla 15: Resultados evaluación financiera – SE Catarina

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos (US$) | VPN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 1.817.933 | 455.247 | 4.895.767 | 2.622.587 | 13% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

SE San Benito

Actualmente la subestación San Benito se encuentra operando de forma temporal con un transformador de 25MVA el cual tiene 37 años de servicio. De acuerdo a un análisis de riesgo en los transformadores del sistema que se efectuó en el 2011, el transformador utilizado se había descartado para trabajar en condición permanente por los riesgos a la operación debido a:

- Desgastes excesivos en los contactos fijos y móviles del conmutador de voltaje

- Recalentamiento del aislamiento de la resistencia limitadora de corriente del conmutador de voltaje.

- Excesivo desgaste en el sistema de transmisión del mecanismo de mando del conmutador de voltaje bajo carga.

- Alto punto de neutralización del aceite dieléctrico.

- Elevado valor de factor de potencia del aceite dieléctrico del transformador.

- Sistema de enfriamiento deficiente.

Este transformador tuvo que ser instalado de emergencia de forma provisional para atender la demanda de empresa láctea Lala de 2.5MW la cual entró a operar en mayo 2015. Además se realizó de forma provisional la instalación de la bahía de transformación y de dos celdas para la salida de circuitos de distribución para suministrar energía a clientes: agropecuarios, comerciales, Enacal, Industriales, Educación y salud; pozos comunitarios y Policía; dado que el circuito TPT-3020 de la Subestación Tipitapa  se encontraba saturado, registrando una caída de voltaje de arriba del 20% en el poblado de San Blas km 56 carretera panamericana norte.

Existe una gran demanda potencia eléctrica en esta zona del país, existe solicitudes de ampliación e incremento de demanda del sector industrial de la carretera panamericana norte, actualmente existe solicitud de Agricorp de 1.1  MVA, Zona Franca Industrial Park 2.0 MVA la que no podría ser atendida por la distribuidora, porque dependía exclusivamente de la subestación Tipitapa, pero con el inicio de operaciones de un nuevo transformador de potencia de 40MVA en la subestación eléctrica San Benito y la construcción de los nuevos circuitos las solicitudes podrán ser atendidas en tiempo y con una mejor calidad del servicio eléctrico.

El proyecto SE San Benito consiste en la instalación de un nuevo transformador de 40 MVA con una bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra), de 7 celdas Metaclad (4 celdas para salida de circuito, 1 celda de entrada del transformador de potencia y 1 celda para el transformador de servicios propios) y en la ampliación de la caseta.

En este caso, se supone que en el escenario “sin” proyecto es posible sólo servir a la demanda de clientes existentes en los niveles actuales, por lo que la falla en ausencia de proyecto corresponde al crecimiento de la demanda. Dada la antigüedad del transformador existente, se asume que sin el reemplazo, la continuidad de la operación sólo es posible sujeta a un mayor costo de mantenimiento de la SE que el que se verifica en el escenario “con” proyecto.

En la evaluación de este proyecto de ampliación de capacidad se han utilizado los supuestos de la Tabla 16.

Tabla 16: Supuestos de modelización particulares – SE San Benito

| Parámetros | Valor |  |
| --- | --- | --- |
| Económicos |  |  |
| Inversión | 2.675.239 |  |
| O&M sin proyecto (% Inversión) |  | 10% |
| De mercado |  |  |
| Factor de carga promedio anual | 65,23% |  |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

SE San Benito – Evaluación

En este caso, los beneficios económicos del proyecto están dados por la disminución de la energía de falla (neta de costos). Los costos, por su parte, están dados por la inversión y la diferencia en los costos de operación y mantenimiento asociados a la misma (cuyo porcentaje varía en la situación “con” y “sin” proyecto), y también por las pérdidas adicionales que se verifican en presencia de proyecto. Todas estas variables son ajustadas por los respectivos FC. Estos valores, junto con el VPNE del proyecto, se presentan en la Tabla 17.

Tabla 17: Resultados evaluación económica – SE San Benito

|  | VP Inversión (US$) | VP Costos (US$) | VP Beneficios (US$) | VPNE (US$) | TIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto Vs. Situación sin proyecto | 2.618.835 | 1.996.532 | 166.842.754 | 162.227.387 | 108% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

El proyecto es deseable desde una óptica económica o social y también desde la financiera o privada (Tabla 18).

Tabla 18: Resultados evaluación financiera – SE San Benito

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos (US$) | VPN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 2.675.239 | -2.009.800 | 2.625.139 | 1.959.701 | 13% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

Cabe mencionar que el diferencial de costos en las situaciones “con” y “sin” proyecto es negativo, puesto que “sin” proyecto se requieren mayores tareas de operación y mantenimiento para continuar sirviendo la demanda a valores del 2017.

SE Diriamba

En la subestación Diriamba se requiere aumentar la capacidad de transformación, ya que en el año 2014 registro una demanda máxima de 13.6MW, es decir el 95% de la capacidad nominal del transformador actual de 15MVA. En el corto plazo este transformador alcanzará el 100% de su capacidad. En el siguiente cuadro se observa el pronóstico de la demanda para la subestación Diriamba y la demanda sobre el transformador de potencia actual:

Proyección de Demanda Subestación Diriamba

En este caso en el escenario “sin” proyecto se supone que no se puede abastecer el crecimiento de la demanda, por lo que se mantiene el nivel de suministro a niveles de 2015 (24,4 MW), y tampoco es posible abastecer a los PER. La ampliación de la SE, es decir el escenario “con” proyecto, permite abastecer tanto a los clientes existentes (considerando el crecimiento en su demanda) como a 500 nuevos clientes.

SE Diriamba - Supuestos

En la evaluación de este proyecto de ampliación de capacidad se han utilizado los supuestos de la Tabla 19 (además de los detallados en la Error! Reference source not found. y la Error! Reference source not found.).

Tabla 19: Supuestos de modelización particulares – SE Diriamba

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Económicos |  |
| Inversión | 1.258.801 |
| De mercado |  |
| Factor de carga promedio anual | 51,70% |
| Factor de carga promedio anual rural | 24,00% |
| Nuevos clientes rurales | 500 |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

A continuación se presentan los resultados del análisis económico y financiero del proyecto.

SE Diriamba – Evaluación

En este caso, los beneficios económicos del proyecto están dados por la disminución de la energía no suministrada (neta de costos) y los recursos liberados por los nuevos clientes servidos (producto de los PER). Nuevamente, estos recursos liberados son netos porque al ahorro en el gasto en sustitutos energéticos se le sustrae el gasto en electricidad. Los costos económicos son la inversión y los costos de operación y mantenimiento asociados a la misma y las pérdidas adicionales asociadas a la situación con proyecto (por la mayor provisión de electricidad), valuadas según nivel de tensión; todos ajustados por los respectivos FC. Estos valores, junto con el VPNE del proyecto, se presentan en la Tabla 20.

Tabla 20: Resultados evaluación económica – SE Diriamba

|  | VP Inversión (US$) | VP Costos (US$) | VP Beneficios (US$) | VPNE (US$) | TIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 1.232.261 | 5.807.445 | 266.859.404 | 259.819.698 | 266% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

El proyecto es deseable desde una óptica económica o social y también desde la financiera o privada (Tabla 21).

Tabla 21: Resultados evaluación financiera – SE Diriamba

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos (US$) | VPN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 1.258.801 | 315.229 | 4.006.246 | 2.432.215 | 17% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

En este caso, el proyecto es rentable desde el punto de vista privado, superando la TIR al costo de capital (8 %).

SE Acahualinca

La subestación Acahualinca posee un transformador de 25MVA. En el año 2014 registro una demanda máxima de 23.3MW, es decir el 98% de la capacidad nominal del transformador actual. En el corto plazo este transformador alcanzará el 100% de su capacidad. En el siguiente cuadro se observa el pronóstico de la demanda para la subestación Acahualinca y la demanda sobre el transformador de potencia actual:

Proyección de Demanda Subestación Acahualinca

Este proyecto consiste en la instalación de un transformador de 40 MVA de una Bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra), de 7 celdas Metaclad (que incluye 4 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el transformador de servicios propios); además de todas las obras grises de las nuevas obras (Movimiento de Tierra, Calles, andenes, Fundaciones de Equipos, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en la nueva bahía de transformación).

Para el análisis de la SE Acahualinca, en el escenario “sin” proyecto se supone que no se puede abastecer el crecimiento de la demanda, por lo que se mantiene el suministro a niveles de 2015 (24,4 MW), mientras que en el escenario “con” proyecto sí es posible abastecerlo.

SE Acahualinca - Supuestos

En la evaluación de este proyecto de ampliación de capacidad se han utilizado los supuestos de la Tabla 22 (además de los detallados en la Error! Reference source not found. y la Error! Reference source not found.).

Tabla 22: Supuestos de modelización particulares – SE Acahualinca

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Económicos |  |
| Inversión | 2.584.875 |
| De mercado |  |
| Factor de carga promedio anual | 60,00% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

A continuación se presentan los resultados del análisis económico y financiero del proyecto.

SE Acahualinca – Evaluación

Los beneficios económicos de este proyecto están dados por la reducción de la energía no suministrada (ENS), valuada al costo de falla neto (de costos de generación, transmisión y distribución, ajustados por sus respectivos FC); mientras que los costos económicos están dados por la inversión y el costo de operación y mantenimiento asociado a la misma (ambos ajustados por los FC pertinentes), más el aumento de las pérdidas asociadas a la mayor energía suministrada en la situación con proyecto, valuadas según nivel de tensión y ajustando por los FC. Estos valores, junto con el VPNE del proyecto, se presentan en la Tabla 23.

Tabla 23: Resultados evaluación económica – SE Acahualinca

|  | VP Inversión (US$) | VP Costos (US$) | VP Beneficios (US$) | VPNE (US$) | TIRE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 2.530.376 | 11.639.238 | 527.923.370 | 513.753.756 | 257% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

El proyecto es deseable desde una óptica económica o social, como así también desde la financiera o privada (Tabla 24).

Tabla 24: Resultados evaluación financiera – SE Acahualinca

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos (US$) | VPN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 2.584.875 | 647.305 | 7.991.786 | 4.759.607 | 17% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

En este caso, el proyecto es rentable desde el punto de vista privado. Como en otros casos, los ingresos operativos están dados por el aumento de los ingresos por transmisión en presencia de proyecto, mientras que los costos son los asociados a la inversión y los costos de operación y mantenimiento.

Ticuantepe

La actual subestación Ticuantepe II posee una capacidad de 6.25 MVA, esta subestación registra una demanda de 4.3 MVA llevando al transformador de 6.5 MVA a operar al 69% de su capacidad nominal. Este transformador no es confiable debido a los años de antigüedad que posee que supera los 37años de servicio. A continuación se muestra la proyección de la demanda para la subestación Ticuantepe II:

Proyección de Demanda

La capacidad de esta subestación se encuentra limitada debido al transformador instalado; se requiere aumentar su capacidad para que esta subestación asuma más carga de la subestación Ticuantepe I (la cual se encuentra al 99%) y esta a su vez pueda satisfacer el crecimiento de la carga residencial y agroindustrial de carretera Masaya.

Debido a la antigüedad y poca capacidad y respaldo del transformador actualmente conectado a la se Ticuantepe II se necesita realizar la instalación de un transformador de 40MVA en la S/E Ticuantepe II, para garantizar el suministro de energía eléctrica a la ciudad de Ticuantepe y los sectores de La Borgoña, Reparto Juan Ramón Padilla, Buenos Aires, San Pedro, La Gloria, Estancia Monte Verde, Memorial Park, Cementerio Jardines del Recuerdo, Watch Tower Pensilvania, Enacal, Fabrica de Toallas Sanitarias Superior S.A, BDF y sectores aledaños.

Con este proyecto la subestación Ticuantepe II tendría la capacidad suficiente para servir de respaldo de las subestaciones Las Colinas y Ticuantepe I ante las salidas de estas subestaciones ya sea por disparo de los transformadores de distribución o mantenimientos programados de los mismos. Es decir, se mejoraría la confiabilidad del suministro a clientes importantes de la carretera Masaya.

Objetivos Específicos

- Mejorar la confiabilidad y calidad del suministro de energía a los consumidores de las subestaciones de Diriamba, Acahualinca, Benjamín Zeledón, Tipitapa, Granada, Masatepe, Ticuantepe II y San Benito.

- Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el aumento de la demanda en la zona, y para brindar un servicio confiable y de calidad a los futuros usuarios

- Retroalimentar a la subestación Benjamín Zeledón, Granada y Masatepe, en caso que se realice mantenimiento o salida intempestiva del transformador.

- Retroalimentar a la subestación Ticuantepe I y Las Colinas, en caso que se realice mantenimiento o salida intempestiva del transformador.

  - Alcances del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, montaje electromecánico, pruebas y puesta en servicio, para la instalación de:

Subestación San Benito:

- 1 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV

- 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra)

- 7 celdas Metaclad (incluye 4 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el transformador de servicios propios).

- Ampliación de barras de 138 KV

- Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos.

- Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación

- Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida

- Cables de potencia y control

- Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín).

Subestación Acahualinca (Se adicionara un Transformador):

- Adición de 1 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV

- 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV (doble barra)

- 7 celdas Metaclad (incluye 4 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el transformador de servicios propios)

- Ampliación de barras de 138 KV

- Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos.

- Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación

- Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida

- Cables de potencia y control

- Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín).

Subestación Diriamba:

- 1 transformador de 40 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV,

- Cambio de juego de Transformadores de corriente en el lado de alta y baja del transformador.

- Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos.

- Cables de potencia y control

- Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación

- Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida

- Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín).

El transformador de 15MVA, 138/13.8kV, marca ABB, actualmente instalado en la subestación Diriamba se trasladará a la subestación Catarina.

Subestación Catarina:

- Obras civiles y Montaje de 1 transformador de 15 MVA con relación de voltaje 138/13.8 kV. (Se instalará el Transformador que se quite de la subestación Diriamba. Si existiría financiamiento disponible del préstamo se recomienda adquirir un transformador de 40MVA).

- 1 Bahía de transformación 138/13.8 KV

- 1 Juego de Barra de 138kV

- 7 celdas Metaclad (incluye 4 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el transformador de servicios propios)

- Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio de control

- Sistema Automatizado de Control, Protección y Medida

- Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías nuevas

- Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos.

- Cables de potencia y control

- Las obras civiles de la ampliación (Movimiento de Tierra, Calles, Andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías, mejoramiento de acceso en la entrada de la subestación.

Subestación Ticuantepe II:

- 1 Transformador de potencia de 30/40 MVA, con relación de voltaje 138/13.8 kV.

- Cambio de juego de Transformadores de corriente en el lado de alta y baja del transformador.

- Cables de potencia y control

- Conductor y herrajes para bajantes y conexiones entre equipos.

- Ampliación del Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación

- Ampliación del sistema Automatizado de Control, Protección y Medida

- Todas las obras civiles de las nuevas obras (Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín).

  - Costos del proyecto

El costo del proyecto es de U$ 8.480 millones de dólares, de los cuales U$ 8.056 millones son moneda extranjera y U$ 0.424 millones son contrapartida local.

Mapa de Localización

  - - Población Beneficiada

El total de clientes beneficiados es de 83,246 conectados a las subestaciones Acahualinca, Diriamba, Tipitapa, Ticuantepe II, San Benito, Benjamin Zeledón, Masatepe y Granada.

Cronograma de Ejecución

5.0.- CONSTRUCCIÓN DE NUEVA SUBESTACIÓN TICUANTEPE I EN 138KV Y LINEA DE TRANSMISION DE CUATRO CIRCUITO EN 138KV

Introducción y Antecedentes

El presente proyecto consiste en la construcción de una nueva Subestación en 138kV, que reemplace a la subestación Ticuantepe I actual de 69kV con el propósito de mejorar la confiabilidad del suministro de dicha subestación y ampliar la capacidad de transformación para poder abastecer las cargas futuras de la zona. La subestación de Ticuantepe I (TCP I) entró en operación en el año 1986, esta subestación se encuentra alimentada a través de la línea de sub-transmisión de 69kV (L6040) proveniente de la subestación Benjamín Zeledón, la cual posee 58 años de servicio.

En la carretera Masaya se encuentran las subestaciones de Ticuantepe I, Enacal I y Montefresco, todas conectadas en  69 kV conectadas en tap a la línea Managua-Benjamín Zeledón. La línea de sub-transmisión 69 kV va desde la subestación Managua a la Subestación Benjamín Zeledón fue una de las primeras líneas del Sistema Interconectado Nacional, construido en el 1958, y tiene una distancia total de 30 km. Esta línea tiene 57 años de operación.

Diagrama Unifilar red de 69KV de Benjamín Zeledón a Managua

SE Ticuantepe I conectada en Tap

Actualmente las subestaciones conectadas a esta línea se manejan seccionadas ya que se opera normalmente abierta la línea Derivación Puentón – Enacal I.  De tal forma que las subestaciones de Enacal I y Ticuantepe I se alimentan desde la SE Benjamín Zeledón y las subestaciones Montefresco e Index desde la Subestación Acahualinca.

Por otro lado, la actual subestación Ticuantepe II posee una capacidad de 6,25 MVA y registra una demanda de 4,3 MVA, llevando al transformador de 6,5 MVA a operar al 69% de su capacidad nominal. Este transformador, dada su antigüedad (supera los 37 años de servicio), no es confiable. Por otro lado, es necesario un aumento en la capacidad de la SE por dos motivos: primero, la demanda de energía de la zona alimentada por esta SE se encuentra en crecimiento; segundo, esta SE debiera estar en condiciones de asumir más carga de la subestación Ticuantepe I (la cual se encuentra al 99%), para que esta última pueda, a su vez, satisfacer el crecimiento de la carga residencial y agroindustrial de carretera Masaya. Por estos motivos es necesario instalar un transformador de 40MVA en la S/E Ticuantepe II, garantizando el suministro de energía eléctrica a la ciudad de Ticuantepe y los sectores de La Borgoña, Reparto Juan Ramón Padilla, Buenos Aires, San Pedro, La Gloria, Estancia Monte Verde, Memorial Park, Cementerio Jardines del Recuerdo, Watch Tower Pensilvania, Enacal, Fabrica de Toallas Sanitarias Superior S.A, BDF y sectores aledaños.

Este proyecto permite que la SE Ticuantepe II tenga la capacidad suficiente para servir de respaldo de las SE Las Colinas y Ticuantepe I, ante las salidas de las mismas ya sea por disparo de los transformadores de distribución o mantenimientos programados de los mismos, mejorando la confiabilidad del suministro a clientes de la carretera Masaya.

La Subestación Ticuantepe I se encuentra ubicada aprox. en el km. 16 de la carretera Managua – Masaya; esta subestación se alimenta en 69 kV por medio del circuito L6040 el cual tiene una distancia de 14.7 Km desde la Subestación Benjamín Zeledón. Esta última subestación posee las bahías y equipos de protección y control obsoletos ya que tienen aprox. 60 años de servicio.

Objetivos

- Proveer a las zonas de Veracruz, El Raizón, Piedra Quemada, Km 16½ al Km 21 carretera Managua - Masaya y todos los residenciales actuales y futuros de una subestación eléctrica con capacidad para satisfacer la demanda de electricidad actual, y su crecimiento en el largo plazo.

- Mejorar la confiabilidad de las subestaciones Ticuantepe II, Las Colinas al proveer de una subestación con capacidad para retroalimentar parte de las cargas en momentos de mantenimientos o fallas.

- Mejorar la confiabilidad del suministro de energía a importantes consumidores agroindustriales de la zona.

- Crear la infraestructura necesaria para satisfacer el aumento de la demanda en la zona, y para brindar un servicio confiable y de calidad a los futuros usuarios

- Disminuir los costos de mantenimiento de las líneas de 69 kV

Líneas de 69kV existentes pertenecientes al Sistema Nacional de Transmisión

Justificación

En 1958 se crea el Sistema Interconecta Nacional con 180km de líneas en 69kV que va desde la Subestación Benjamín Zeledón hasta la Subestación León I. La subestación Ticuantepe I se alimenta de este sistema de 69kV el cual fue el primero en construirse y tiene actualmente 58 años. Actualmente se tiene una cartera de proyectos con financiamiento y en gestión para ir convirtiendo las líneas de 69kV obsoletas a 138kV.

La conexión a la subestación se hace por medio de una línea de 69kV la cual conecta en  "T" las subestaciones de Ticuantepe I, ENACAL I y Monte fresco lo que hace que la confiabilidad del suministro de Ticuantepe sea baja ya que cualquier falla en el tramo Benjamín Zeledón-ENACAL, haría que se salga la subestación Ticuantepe I, dejando sin suministro importantes cargas residenciales y agroindustriales. El proyecto de conversión de Ticuantepe I de 69kV a 138kV es necesario debido al notable incremento de la demanda en la zona, principalmente al desarrollo de urbanizaciones  y al crecimiento de carga agroindustrial.

En un inicio se había considerado que la subestación Ticuantepe II reemplazaría a la subestación Ticuantepe I pero debido al alto crecimiento residencial de la zona y de cargas importantes en la carretera Masaya tales como la empresa Cargill la cual aumento su consumo a 3MW y en el mediano plazo se incrementara hasta 7MW y a diversas urbanizaciones de la zona construidas en los últimos años y a construirse en el mediano plazo, es necesario la disponibilidad de ambas subestaciones para abastecer el crecimiento de la zona. La demanda máxima registrada en el 2015 fue de 14.8 MVA, lo que representa una demanda del 99% de la capacidad nominal del transformador. A continuación se muestra la proyección del crecimiento de la demanda vegetativa para la subestación Ticuantepe:

Esta proyección se realizó a partir de la demanda máxima registrada en el 2015 y se utilizó la tasa de crecimiento estimada por el Ministerio de Energía y Minas para el periodo 2015-2021(no se consideró el incremento de Cargill el cual agudiza más la problemática). La subestación con sus equipos se encuentra operando bajo condiciones de alto riesgo, dado que tiene más de 30 años de funcionamiento, lo cual sobrepasa su vida útil. Entre el conjunto de transformadores que posee ENATREL, este transformador es el único de ese modelo y características, por lo que no se dispone de repuestos ni accesorios que permitan brindarle un mantenimiento adecuado. Ante una eventual falla de este transformador no se podría dar una respuesta inmediata, lo que incrementaría el tiempo fuera de servicio de esta Subestación.

Con la nueva subestación se podrá seguir abasteciendo de forma confiable y segura la demanda actual y su crecimiento a largo plazo, además que servirá de respaldo para la subestación Ticuantepe II ya que se podrá retroalimentar la carga de esta subestación en caso de  mantenimiento o falla del transformador de distribución de Ticuantepe II. La carga de ENACAL carretera a Masaya se alimentaria de un circuito exclusivo de la nueva subestación Ticuantepe I.

Tal como en los casos anteriores, se evalúa el impacto de este proyecto mediante una comparación de dos escenarios alternativos: uno “con” y otro “sin” proyecto. En el escenario “con” proyecto, se supone que, gracias a la modernización de la SE Ticuantepe I y a la ampliación de la SE Ticuantepe II, es posible abastecer a la totalidad de la demanda proyectada en la región. Sin proyecto, sin embargo, sólo es posible mantener el nivel abastecido en 2017. Además, tal como en la evaluación del proyecto LT El Sauce – Villanueva, se supone que para lograr mantener este nivel de demanda, es necesario realizar tareas de operación y mantenimiento que equivalen a un 10% de la inversión.

Modernización y ampliación SE Ticuantepe I y II – Supuestos

En la evaluación de este proyecto de ampliación de capacidad se han utilizado los supuestos de la Tabla 25

Tabla 25: Supuestos de modelización particulares – Ticuantepe I

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Económicos |  |
| Inversión | 7.804.288 |
| O&M mantenimiento sin proyecto (% inversión) | 10% |
| De mercado |  |
| Factor de carga SE Ticuantepe I | 71% |
| Factor de carga SE Ticuantepe II | 49% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

Modernización y ampliación SE Ticuantepe I y II - Evaluación

En este caso, los beneficios económicos del proyecto están dados por la disminución de la energía no suministrada (neta de costos). Los costos económicos son la inversión y los costos de operación y mantenimiento asociados a la misma y las pérdidas adicionales asociadas a la situación “con” proyecto (por la mayor provisión de electricidad), valuadas según nivel de tensión; todos ajustados por los respectivos FC. Al igual que en el caso de la LT Villanueva, para los costos de operación y mantenimiento, se tiene un diferencial entre las situaciones “con” y “sin” proyecto, siendo estos últimos mayores ya que se supone que se requiere un porcentaje mayor de la inversión (específicamente un 10% versus un 2,5%) para mantener la capacidad actual de las SE. Estos valores, junto con el VPNE del proyecto, se presentan en la Tabla 26.

Tabla 26: Resultados evaluación económica –SE Ticuantepe I y II

|  | VP Inversión (US$) | VP Costos (US$) | VP Beneficios (US$) | VPNE (US$) | TIRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 7.639.744 | 4.282.655 | 463.092.667 | 451.170.268 | 106% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

El proyecto es deseable desde una óptica económica o social y también desde la financiera o privada (Tabla 27).

Tabla 27: Resultados evaluación financiera – SE Ticuantepe I y II

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos (US$) | VPN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 7.804.288 | -5.863.051 | 7.194.583 | 5.253.346 | 13% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

En este caso, el proyecto es rentable desde el punto de vista privado, superando la TIR al costo de capital (8 %).

Alcances

El proyecto consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en servicio para la construcción de:

- Obra 1: Nueva subestación Ticuantepe I 138kV

- Obra 2: 2 km de Línea de Transmisión en 138kV

Subestación Ticuantepe I 138 kV

- 2 bahías de línea en 138kV, con seccionador bypass.

- 1 bahía de transformación con relación de voltaje 138/13.8kV

- 1 Transformador de 30/40 MVA con relación 138/13.8 kV

- 8 celdas Metaclad, tipo interior, con sus equipos respectivos (incluye 5 salidas de distribución con sus interruptores, la celda de entrada del transformador de potencia con su interruptor, la celda para equipos de medición y la celda para el transformador de servicios propios)

- Servicios Auxiliares (Paneles de AC; DC; Rectificadores y Baterías.) y Transformador de Servicios Propios

- Adquisición de terreno

- Sistema de Automatizado de Control, Protección y Medida

- Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del edificio de control

- Sistema de Iluminación perimetral y de las Bahías de la Subestación

- Estructuras metálicas para Pórticos Tipo celosía

- Conductor, aisladores y herrajes para las barras, bajante y conexiones entre equipos.

- Cables de potencia y control

- Todas las obras civiles  (Movimiento de Tierra, Edificio de Control, Calles, Andenes, Muro Perimetral, Fachada, Fundaciones de Equipos, Canalizaciones para cables, Bordillos, drenajes y capa de piedrín en bahías de la Subestación).

Línea de Transmisión

- Construcción de 2 kilómetros de línea de Transmisión en 138 kV, de cuatro circuito, con conductor Dove ACSR 556.6  kcmil e hilo de guarda tipo OPGW, desde la nueva subestación Ticuantepe I hasta la apertura de la línea Ticuantepe II-Las Colinas.

- Población Beneficiada

- Esta nueva subestación beneficiaría directamente a 12,448 clientes de la subestación Ticuantepe I, ubicados en la zona de Veracruz, Residenciales San Sebastián, Nuevo Millenium, Puertas del Sol, Jardines de Ticuantepe, Los Madrigales, Lomas de Veracruz, Villa Nova, Los Cocos, Villa Colonial, Bosques de Capistrano, Los Eucaliptos y Ciudad Real, Valle Santa Maria, Campo Bello, Comunidades El Raizón, Piedra Menuda, Piedra Quemada,  y sectores aledaños del Km 14 al Km 21 carretera Managua – Masaya. Entre los grandes clientes que se beneficiarían están: Solka, Cargill y ENACAL

Costos

El costo total de las obras es de $5.785 millones de dólares, de los cuales U$ 5.496 millones es en moneda extranjera y U$ 0.289 millones es en moneda local.

Mapa de Localización

Nueva Ticuantepe I 138kV

Construcción de 2km de Línea 138kV, doble circuito, conductor Dove ASCR e Hilo de guarda Tipo OPGW

5.9. – Cronograma de Ejecución

Diagrama Unifilar de la Subestación Ticuantepe I.

- ADQUISICION DE 1 TRANSFORMADOR MOVIL

Introducción y Antecedentes

Actualmente se cuenta con 4,095 MVA instalados en el Sistema Interconectado Nacional. De este total son propiedad de ENATREL 2,439 MVA, correspondiente a 85 Transformadores instalados en 66 subestaciones propiedad de ENATREL .De estos 85 transformadores que posee ENATREL 33 de ellos poseen 30 o más años de servicio. La adquisición de un transformador móvil va a permitir mejorar la confiabilidad del suministro de la demanda ante situaciones de contingencias.

Actualmente ENATREL posee 3 subestaciones móviles, dos de ellas de 15 MVA, adquiridas en los años 1975 y 1991 y una tercera de 25 MVA, adquirida en el año 200 2.La subestación Móvil de 15 MVA, Marca EB-NATIONAL, fue instalada en mayo del 2010 en la subestación de Estelí, debido a que el transformador de esta subestación se encontraba cargado. Posteriormente en el 2011, se instaló un nuevo transformador de 25 MVA adquirido con financiamiento del BID y se retiró. Actualmente dicha subestación se encuentra en la subestación de Enacal I (carretera Masaya). Dicha subestación móvil tiene 25 años de servicio.

La Subestación Móvil de 25 MVA, Marca EFACEC, se encuentra operando en la Subestación de Amerrisque desde marzo del 2012. Antes estaba operando en la Subestación Rivas, pero en esta subestación desde el año 2008 al 2012, debido a que la subestación Rivas se encontraba sobrecargada hasta que se instaló un nuevo transformador de 40MVA adquirido con el BID. Esta subestación tiene 14 años de servicio.

La subestación Móvil de 15 MVA, COGELEX, posee 41 años. Esta subestación fue desinstalada de la Subestación La Paz Centro en Junio del año 2010. Actualmente se trasladará a la subestación de Rivas para abastecer al circuito RIV-4060 que alimenta a la ciudad de San Juan del Sur, Cardenas, Sapoa, etc.

Objetivos

- Garantizar las condiciones para la realización de mantenimiento preventivo a los transformadores de 40MVA

- Respaldo de la demanda ante cualquier emergencia o salida de un transformador de potencia

Justificación

Considerando que la mayoría de los transformadores sobre todo en el área de Managua son de 40 MVA y tomando en cuenta que la capital es la zona donde se encuentra concentrada más del 50% de la demanda nacional con cargas importantes tales como la Cámara de Comercio de Nicaragua, las Embajadas de diferentes Países,  Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Gobernación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Casa Presidencial, Teatro Rubén Darío, Hospitales importantes, Hoteles, importantes cargas industriales, etc. Se hace es necesario contar con al menos un transformador  Móvil de mayor capacidad a los existentes de 15MVA y 25MVA.

Si existiera una falla intempestiva en uno de los transformadores de 40MVA o en caso que uno de estos transformadores requiera mantenimiento preventivo  o correctivo, ENATREL no posee transformadores de 40 MVA en stock en los almacenes, de reserva, ni subestaciones móviles para suplir esta demanda mientras se restaura o se reemplaza el equipo.

Las exigencias del sector eléctrico son cada día más estrictas, en cuanto a la continuidad y calidad del servicio brindado, debido a esto se hace necesario dar seguimiento periódico  a los parámetros dieléctricos de los aislamientos sólidos y líquidos del transformador, con el objetivo de realizar los mantenimientos preventivo a tiempo así como dar una solución rápida ante salidas intempestivas de estos equipos de transformación.

Debido a lo anterior se hace necesario la adquisición de un transformador  móvil de 40MVA en caso contrario se prolongaría los tiempos de interrupción del suministro de energía eléctrica a los usuarios o no se podría satisfacer a toda la demanda en situaciones de emergencias.

El costo del proyecto es de U$1.00 millones de dólares, correspondientes a  financiamiento externo.

Cronograma de Ejecución

En la evaluación de este proyecto de ampliación de capacidad se han utilizado los supuestos de la Tabla 28.

Tabla 28: Supuestos de modelización particulares – Transformador móvil

| Parámetros | Valor |
| --- | --- |
| Económicos |  |
| Inversión | 1.131.513 |
| De mercado |  |
| Factor de carga |  |
| Benjamín Zeledón | 62% |
| Altamira-1 | 54% |
| Altamira-2 | 66% |
| Chinandega | 54% |
| Las Colinas | 54% |
| Oriental | 69% |
| Oriental | 63% |
| Portezuelo | 57% |
| Rivas | 61% |
| Tipitapa | 65% |
| Managua | 51% |
| Granada | 73% |
| Técnicos |  |
| Tiempo requerido para cambio de transformador | 7 hs |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

Adquisición Transformador Móvil – Evaluación

El resultado de la evaluación económica del proyecto se muestra en la Tabla 29.

Los beneficios económicos están dados por el diferencial de energía que es posible abastecer en las situaciones con y sin proyecto, valuado al costo de falla (neto de los costos de generación, transmisión y distribución, ajustados por sus respectivos factores de cuenta). Sin proyecto, en caso de que algún transformador falle, existirá energía no suministrada. Para calcular la demanda en la situación “sin” proyecto, se corrigió la carga en la situación “con” proyecto asociada a cada transformador, por la tasa de indisponibilidad de cada uno de ellos. Esta tasa, a su vez, se calculó en base a información histórica (de 2015) de las indisponibilidades de los transformadores susceptibles de ser sustituidos. Cabe mencionar que, según la información remitida por ENATREL, el tiempo requerido para el reemplazo del transformador es de 10 horas, por lo que se deberían contemplar solamente las salidas con duraciones superiores a este tiempo para calcular la tasa de indisponibilidad. Sin embargo, como no se dispone información suficiente para identificar si existieron o no salidas de esa duración, se tomó la duración promedio de las salidas de los transformadores; las que nunca superaron las 10 horas. Por este motivo es que se trabajó con el supuesto de que, en caso de indisponibilidad de un transformador, se necesitan 7 horas para reemplazarlo.

Los costos económicos son los de inversión, los de operación y mantenimiento del transformador, ajustados por los respectivos FC. También forman parte de los costos las pérdidas adicionales asociadas a la situación “con” proyecto (por la mayor provisión de electricidad), valuadas según nivel de tensión y ajustadas por los FC correspondientes.

Tabla 29: Resultados evaluación económica – Transformador móvil

|  | VP Inversión ec. (US$) | VP Costos ec. (US$) | VP Beneficios ec. (US$) | VPNE (US$) | TIRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 1.107.657 | 274.147 | 4.609.667 | 3.227.863 | 51% |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

El proyecto es deseable desde una óptica económica o social, aunque no así desde la financiera o privada (Tabla 30).

Tabla 30: Resultados evaluación financiera – Transformador móvil

|  | VP Inversión fin. (US$) | VP Costos fin. (US$) | VP Ingresos (US$) | VPN (US$) | TIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Situación Con Proyecto - Situación sin proyecto | 1,131,513 | 242,129 | 49,001 | -1,324,641 | - |

Fuente: Elaboración propia en base a información de ENATREL provista por el BID

El aumento del ingreso causado por la mayor cantidad de electricidad transmitida no compensa el valor del transformador y su costo de operación. Caben aquí también los comentarios efectuados con anterioridad respecto a la pertinencia de este resultado negativo.

Cuando se sobrepasa el límite térmico, no solo se afecta la calidad y la confiabilidad del sistema, pero también existe el riesgo de daño permanente a la línea y a las subestaciones que la alimentan. Por esta razón se ha priorizado esta obra dentro del programa.

libro RMER disponible en línea en el sitio web EOR: http://www.enteoperador.org/newsite/documentos/RMER.pdf

Resolución disponible en línea en el sitio web de la CRIE: http://crie.org.gt/wp/?p=5493 y http://crie.org.gt/wp/?p=5486

ESTIMACIÓN DE COSTOS Y PLAN DE INVERSIONES DE LOS REFUERZOS DE TRANSMISIÓN PARA ALCANZAR LA CAPACIDAD OPERATIVA DE 300 MW ENTRE LOS PAÍSES DEL MER

Estimación del impacto económico de los refuerzos de transmisión necesarios para alcanzar 300 MW de capacidad operativa en la Red de Transmisión Regional

Evaluación Y Perspectivas Del Proceso De Integración Eléctrica Mesoamericana - Analisis Ex-Ante Y Ex-Post De Los Beneficios Del Proyecto Siepac - (Borrador Para Discusión) – Marzo 21 - 2011

Plan Indicativo Regional De Expansión De La Generación Preparado Por El Gtpir Periodo 2012-2027. http://www.ceaconline.org/documentos/Plan_Indicativo_Regional_de_Expansin_de_la_Generacin_2012_7.pdf

En el Anexo A – SE Catarina – Aumento de la demanda potencial se presenta el detalle de la información considerada y el detalle de la estimación de la tasa de crecimiento de los beneficios adoptada para el análisis.

Manuel Dussan, informe citado página 1 nuestro énfasis

Específicamente, en el escenario con proyecto se supone que las líneas SEBACO-PLANTA CARLOS FONSECA, SEBACO-ESTELI, SEBACO-PLANTA CENTROAMERICA, SEBACO-PLANTA LARREYNAGA, SEBACO-TERRABONA no fallan, como tampoco falla el Transformador 138/24.9 kV Sébaco, y que en la línea SEBACO-MATAGALPA existe falla, pero ésta es menor que en ausencia de proyecto.

Ese monto corresponde a los costos directos más un prorrateo de los costos de administración.

También se tiene el ahorro en el costo del déficit que se verifica en ausencia de proyecto, dado que los costos térmicos exceden al costo de falla.

Las pérdidas de transmisión se valúan al costo incremental de generación y transmisión, mientras que las de distribución, se valúan al costo incremental total (generación, transmisión y distribución).

De acuerdo a corridas recibidas de ENATREL (FLUJOS DE ENERGÍA_SE CATARINA_12042016.xlsx recibido el 13 de abril) habría evidencia de que este proyecto permitiría abastecer una mayor cantidad de energía durante todo el período de análisis. Esta situación, que genera un sustancial aumento de los beneficios del proyecto, se presenta en el Anexo A – SE Catarina – Aumento de la demanda potencial.

Este monto incluye los costos directos, más un prorrateo de los costos administrativos.

Este monto incluye los costos directos más un prorrateo de los costos administrativos.

Este monto incluye los costos directos y un prorrateo de los costos administrativos.

Las pérdidas de transmisión se valúan al costo incremental de generación y transmisión, mientras que las de distribución, se valúan al costo incremental total (generación, transmisión y distribución).

Este monto corresponde a los costos directos más un prorrateo de los costos administrativos.

Las pérdidas de transmisión se valúan al costo incremental de generación y transmisión, mientras que las de distribución, se valúan al costo incremental total (generación, transmisión y distribución).

Este monto incluye los costos directos y un prorrateo de los costos administrativos.

Las pérdidas de transmisión se valúan al costo incremental de generación y transmisión, mientras que las de distribución, se valúan al costo incremental total (generación, transmisión y distribución).

Este monto corresponde a los costos directos más un prorrateo de los costos administrativos.

Cabe mencionar que, según la información remitida por Enatrel, el tiempo requerido para el reemplazo del transformador es de 10 hs, la razón del cambio en este supuesto se explica más adelante.

Se ha realizado un cálculo aproximado sobre cuántas interrupciones de 10 horas debería sufrir alguno de los transformadores (específicamente un transformador con una carga “promedio”) para que se justifique la compra del transformador móvil y con sólo una interrupción de esta duración ya es deseable la compra.

Las pérdidas de transmisión se valúan al costo incremental de generación y transmisión, mientras que las de distribución, se valúan al costo incremental total (generación, transmisión y distribución).